ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Жылытужүйесін жуу және сығымдау жөніндегі қызметтер:

Қызмет көрсету орны: Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі 44

1. Жұмысты ұйым мамандары нормативтік талаптарға сәйкес толық көлемде жүргізеді.

2. Жылыту жүйесін, Тапсырыс берушінің жылу желілерін, жылыту бағаналарын және жылу аспаптарын гидравликалық сынау нұсқаулыққа және құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі

3. Гидравликалық сынақтар жұмыстарды жүргізу сапасын және берілген параметрлерді сақтауды жүзеге асыратын сараптама ұйымы өкілдерінің, энергиямен жабдықтаушы ұйым өкілінің және Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі.

4. Гидравликалық сынақтар, престеу жүргізетін персоналдың қысымдағы ыдыстармен жұмыс жүргізу үшін және жылу тораптарында жұмыс істеу кезінде ППТЭ және ТПЕ бойынша емтиханды сәтті тапсырған рұқсаты болуы тиіс.

5. Сығымдау (гидравликалық сынау) өнімділігі 1,6 л/мин ГН-60 кем емес гидравликалық престе немесе Тапсырыс берушінің барлық жылу тұтыну жүйесінің ұқсас жабдығымен жүргізіледі.

6. Гидравликалық сынақтар кемінде 12 атм қысыммен жүргізіледі. сыртқы желілер үшін, 10 атм., сыналатын жабдыққа сәйкес Тапсырыс берушінің ішкі желілері үшін.

Жұмыс құнына жеткізушінің жабдықтары мен материалдарын пайдалану кіреді.

Өнім беруші қызмет көрсету кезінде шығыс материалдарын өз есебінен пайдаланады. Материалдардың (қосалқы бөлшектердің) құны сатып алынатын жұмыстардың құнына кіреді. Сатып алынатын жұмыстарды көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар (қосалқы бөлшектер) жаңа, бұрын пайдаланылмаған, сапалы болуға және Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |
| --- |
| Услуги по промывке и опрессовке системы отопления:Место оказания услуг: город Талдыкорган, ул. Кабанбай батыр 44Работы проводятся специалистами организации в полном объеме в соответствии нормативными требованиями.Гидравлические испытания системы отопления, тепловых сетей Заказчика, стояков отопления и тепловых приборов производится в соответствии с инструкцией и требованиями строительных норм и правил 1. Гидравлические испытания производятся в присутствии представителей экспертной организации, представителя энерго-снабжающей организации и представителя Заказчика, осуществляющие качество проведения работ и соблюдения заданных параметров.
2. Персонал, проводящий гидравлические испытания, опрессовку, должен иметь допуск для проведения работ с сосудами, находящимися под давлением, и сдавшие успешно экзамен по ППТЭ и ПТЭ при работе на тепловых узлах.
3. Опрессовка (гидравлические испытания) производятся гидравлическим прессом не менее ГН-60 производительностью 1,6 л/мин или аналогичным оборудованием всей системы теплопотребления Заказчика.
4. Гидравлические испытания производятся под давлением не менее в 12 атм. для наружных сетей, 10 атм., для внутренних сетей Заказчика соответственно испытуемому оборудованию.

В стоимость работ включено использование оборудования и материала поставщика.Поставщик при оказании услуг использует расходные материалы за свой счет. Стоимость материалов (запасных частей) входит в стоимость закупаемых работ. Материалы (запасные части) используемые при оказании закупаемых работ должны быть новыми, не бывшими в употреблении, качественными и соответствовать требованиям нормативно-технической документации Республики Казахстан. |