ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Перезарядка огнетушителей для сельских школ Федоровского района УОАКО

Сроки перезарядки огнетушителей и прохождения технического освидетельствования зависят от условий эксплуатации огнетушителя и от вида используемого огнетушащего вещества, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

Ежегодная проверка огнетушителя должна включать в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему.

В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или огнетушащего вещества из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров огнетушащего вещества.

В случае, если огнетушитель не соответствует требованиям государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, производят его перезарядку.

Зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового огнетушащего вещества или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение.

Порошковые огнетушители: при техническом осмотре в первую очередь проверяют давление в манометре, также выборочно (примерно 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков, сыпучесть при пересыпании, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки необходимо перезарядить.

Углекислотные огнетушители: при техническом осмотре проверяют баллон на утечку СО2 путём взвешивания, при снижении массы углекислоты более чем на 5% огнетушитель подлежит перезарядке 1 раз в 5 лет все углекислотные огнетушители должны проходить техническое освидетельствование и перезарядку.  Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков огнетушащего вещества, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства.

Перезарядка огнетушителей должна быть произведена с соблюдением технических требований и Правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями СТ РК-1487-2006.

Поставщик должен произвести перезарядку порошковых и углекислотных огнетушителей в количестве 398 шт. Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезарядки и срока годности, без наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе. Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счёт поставщика.  Обязательно предоставление актов выполненных работ подписанных директором школы с печатью. При наличии фактов  не пригодности огнетушителей к работе,составление акта о непригодности огнетушителя.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

УОАКО Федоров ауданының ауылдық мектептері үшін өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау және техникалық куәландырудан өту мерзімдері "объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 23 маусымдағы № 439 қаулысына сәйкес өрт сөндіргішті пайдалану шарттарына және пайдаланылатын өрт сөндіргіш заттың түріне байланысты болады.

Жыл сайынғы өрт сөндіргішті тексеру өрт сөндіргішті сыртқы тексеруді, оны орнату орнын және оған жақындауды тексеруді қамтуы тиіс.

Жыл сайынғы тексеру процесінде газ баллонынанесыстыратын газдың немесе газ өрт сөндіргіштен өрт сөндіргіш заттың ағып кету шамасы бақыланады. Өрт сөндіргіштерді ашу (толық немесе іріктеп), сүзгілердің жай-күйін бағалау, өрт сөндіргіш заттың параметрлерін тексеру жүргізіледі.

Егер өрт сөндіргіш Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген мемлекеттік, мемлекетаралық, халықаралық стандарттардың және белгіленген тәртіппен бекітілген Өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оны қайта зарядтайды.

Барлық типтегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізілуі тиіс.

Өрт сөндіргіштер қолданғаннан кейін бірден қайта зарядталуы керек немесе егер бір жыл ішінде газды сөндіретін заттың немесеесыстыратын газдың ағып кету мөлшері рұқсат етілген мәннен асып кетсе.

Ұнтақты өрт сөндіргіштер: техникалық тексеру кезінде бірінші кезекте манометрдегі қысым тексеріледі, сондай-ақ таңдамалы түрде (бір маркалы өрт сөндіргіштердің жалпы санының шамамен 3%) бөлшектеледі және өрт сөндіргіш ұнтақтың негізгі пайдалану параметрлерін тексереді (сыртқы түрі, кесектердің болуы, төгілу кезіндегі ағындылық, биіктіктен құлаған кезде шаң тәрізді күйге дейін ұсақ кесектерді жою мүмкіндігі 20 см, ылғалдылығы және дисперсиясы). Егер параметрлердің кем дегенде біреуі бойынша ұнтақ нормативтік және техникалық құжаттаманың талаптарын қанағаттандырмаса, осы брендтің барлық өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау қажет.

Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер: техникалық тексеру кезінде баллонды СО2 ағып кетуін өлшеу жолымен тексереді, көмірқышқыл газының массасы 5% - дан астамға азайған кезде өрт сөндіргіш 5 жылда 1 рет қайта зарядталуы тиіс барлық көмірқышқылды өрт сөндіргіштер техникалық куәландырудан және қайта зарядтаудан өтуі тиіс.

Кемінде 5 жылда бір рет әрбір өрт сөндіргіш пенесыстыратын газы бар баллон разрядталуы, өрт сөндіргіш корпусы өрт сөндіргіш заттың қалдықтарынан толық тазартылуы, сыртқы және ішкі тексеру, сондай-ақ өрт сөндіргіш корпусының, іске қосу басының, шлангтың және бекіту құрылғысының беріктігіне гидравликалық сынау және герметикалығына пневматикалық сынау жүргізілуі тиіс.

Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау ҚР СТ-1487-2006 талаптарына сәйкес техникалық талаптар мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтай отырып жүргізілуі тиіс.

Жеткізуші 397  дана мөлшерінде ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауы тиіс. өрт сөндіргіштер жұмыс күйінде, таза, жинақталған, қайта зарядтау күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілген, корпуста ойықтар, чиптер, терең сызаттар болмай қайтарылуы тиіс. Қызметтерді орындау үшін әкету және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Мектеп директоры қол қойған орындалған жұмыстардың актілерін мөрмен ұсыну міндетті. Өрт сөндіргіштердің жұмысқа жарамсыздығы фактілері болған жағдайда, өрт сөндіргіштің жарамсыздығы туралы акт жасау.