Техническая спецификация на предоставление услуг

«обслуживание цифрового мониторинга противопожарных систем»

| № П/П | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта, здания, сооружения | ГКП на ПХВ «МОБ 2» г. Астана, ул. Манаса 22 |
| 2. | Основание для начала работ |  |
| 3 | Сумма ежемесячного обслуживания приемно-контрольных приборов цифрового мониторинга автоматической пожарной сигнализации |  |
| 4 | Сумма ежемесячного обслуживания приемно-контрольных приборов цифрового мониторинга автоматической пожарной сигнализации |  |
| 5 | Вид | Услуги по обслуживанию цифрового мониторинга АПС |
| 6 | Стадийность | Стадия в достаточном объеме для выполнения услуг. |
| 7 | Место выполнения |  |
| 8 | Особые условия строительства | Согласно данной технической спецификации с выводом на единую дежурно-диспетчерскую службу |
| 9 | Общие требования | Мониторинг системы автоматической пожарной сигнализации проводятся в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года N 1111 Технический регламент "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" и другими нормами Республики Казахстан. |
| 10 | Описание к системе цифрового мониторинга противопожарных систем | Предназначение: Предназначена для оперативного наблюдения дежурным персоналом за состоянием автоматической пожарной сигнализации. Технические характеристики: Автоматическое отображение состояния контролируемых объектов в графическом виде; Журналирование всех событий системы пожарной сигнализации; Количество объектов, одновременно отображаемых системой мониторинга не менее -2048 шт; Прием одновременных сообщений не менее от 8-ми объектовых приборов; Минимальное количество аппаратных каналов не менее – 2шт. Стандарты работы GSM модуля – GSM – 850/900/1800/1900 МГц. Прием шифрованных SMS сообщений. Контроль шлейфов сигнализации (ШС) приемно-контрольными приборами с возможность подключения различного рода извещатели. Передача извещений на пульт централизованного наблюдения по различным каналам связи (сеть GSM, сеть Ethernet, CSD) с обязательным квитированием, подтверждающим факт приема извещений оборудованием пульта. Система мониторинга объектов должна иметь возможность двухстороннего обмена ПЦН и ППКУОП через имеющийся на охраняемом объекте каналы связи на частоте 2,4 ГГц по протоколу, с поддержкой квитирования всех транзакций. Периодический контроль линий связи между контролируемым объектом и центром мониторинга. Возможность индивидуальной настройки каждого приемно-контрольного прибора на системе мониторинга и перенос настроек в прибор с помощью удаленного программирования (используя каналы доставки извещений) или специальных технических средств. Возможность на пульте мониторинга удаленного считывания настроек и состояния приемно-контрольных приборов по различным каналам связи. Формирование на пульт мониторинга команд (постановки\снятия разделов, перепостановки ШС в тревоге, запрос состояния и управление технологическим оборудованием) и их передача на приемно-контрольные приборы по различным каналам связи. Звуковое и визуальное привлечение внимания дежурящего персонала при поступлении тревожных извещений от приемно-контрольных приборов и датчиков. Мониторинг действий обслуживающего персонала. Возможность в автоматическом режиме информировать о поступлении на пульт извещений от приборов с помощью SMS или текстовых сообщений в Viber, Telegram, Skype. Информирование ГБР, собственника, хозоргана, технического персонала. Информирование, собственника, хозоргана, технического персонала. Возможность интеграции с другими информационными системами и приборами: Трансляция событий в ContactID в другие системы, Прием извещений от приборов в виде SMS, Прием извещений от приборов по протоколу SurGard (ContactID), Отправка команд управления на приборы в виде SMS. |
| 11 | Квалификационные требования | Квалификация - Иметь в наличии оборудование для монтажа комплексной системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системы мониторинга. - Наличие аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на объектах с выездной и без выездной техники (согласно п.8 Приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 782 «Об утверждении осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб») - Наличие аттестата аккредитации на осуществление аудита в области пожарной безопасности, выданный уполномоченным органом. - Наличие испытательной лабораторий для проведения замеров сопротивления кабелей, шнуров, проводов и заземляющих устройств (для замера сопротивления шлейфов и заземления оборудования). Приказ МВД РК от 23.06.2017г. № 439 и Приказ МВД РК от 23.06.2017г. № 230 - Поставщик должен предоставить канал связи (точку доступа интернет) для вывода сигнала на круглосуточный пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС). - Наличие договора с организацией образования имеющей лицензию на образовательную деятельность по специальностям защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность и материально-техническую базу с наличием лаборатории по пожарной автоматике. Требования к трудовым ресурсам: - Предоставить не менее 3-х сертификатов о прохождения обучения по курсам охраны труда и техники безопасности. - Предоставить не менее 2-х квалификационных удостоверений и протокол о прохождении планового обучения по пожарно-техническому минимуму сотрудником привлекаемых для исполнения работ и услуг. - Предоставить не менее 2-х квалификационных удостоверений и протокол допуск на работы до 1000 В. - Предоставить не менее 2-х квалификационных удостоверений и протокол допуск на высотные работы. 5. Два специалиста – магистр техносферной безопасности по магистерской программе – пожарная безопасность; 6. Не менее 5-ти дипломированных инженеров по пожарной безопасности, опыт работы не менее 5 лет. 7. Не менее 3-х сертифицированных специалистов по монтажу и обслуживанию от производителя (предоставляется сертификатом/ свидетельством). |
| 12 | Дополнительные условия | Все предоставляемые документы должны быть в формате ПДФ сканированные с оригиналов в хорошо читаемом и цветном формате. |

Регламент технического обслуживания системы «АПС»

- «Техническое обслуживание №1» - для систем пожарной сигнализации, выполняющееся ежемесячно:

- «Техническое обслуживание №2» - для систем охранно-пожарной сигнализации, выполняющееся ежеквартально:

Техническое обслуживание №1

- Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

Отсутствие механических повреждений корпуса:

Надежность крепления корпуса:

Отсутствие неисправностей:

- Внешний осмотр устройства управления на:

Отсутствие механических повреждений;

Отсутствие неисправностей:

Отсутствие индикаций «Авария».

- Проверка пожарных извещателей на:

Отсутствие механического повреждения:

Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

Надежность крепления соединений;

- Проверка режимов работы системы пожарной сигнализации в целом:

Проверка постановки объекта на охрану:

Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей;

Проверка реакций от извещателей пожарной охраны:

Проверка доставки сообщений на ЦСМ:

Проверка срабатывания звуковых, световых и индикационных извещателей;

Проверка снятия объекта с охраны;

Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

- Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту.

- Ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР.

Техническое обслуживание №2

- Внешний осмотр приемно-контрольной панели на:

  - Отсутствие механических повреждений корпуса:

1.2 Надежность крепления корпуса:

1.3 Отсутствие неисправностей:

1.4 Надежность кабельных соединений:

1.5 Изоляционную надежность;

- Внешний осмотр устройства управления на:

  - Отсутствие механических повреждений;

2.2 Отсутствие неисправностей;

2.3 Отсутствие индикаций «Авария».

2.4 Надежность кабельных соединений:

- Проверка состояния:

  - Электрической сети 220 вольт;

  - Аккумуляторной батареи;

  - Каналов связи с ЦСМ;

- Проверка охранных и пожарных извещателей на:

  - Отсутствие механического повреждения;

4.2 Работоспособность, согласно инструкциям производителя;

4.3 Надежность крепления соединений;

4.4 Отсутствие люфта дверей в закрытом состоянии, на которых установлены магнитоконтактные датчики;

- Проверка режимов работы системы охранно-пожарной сигнализации в целом:

  - Проверка постановки объекта на охрану;

5.2 Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных и охранных извещателей;

5.3 Проверка работоспособности пожарных и охранных извещателей;

5.4 Г1роверка доставки сообщений на ЦСМ;

5.5 Проверка срабатывания: звуковых, световых и индикационных извещателей;

5.6 Проверка снятия объекта с охраны;

5.7 Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления;

- Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту.

- Ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР.

Поставщик по итогам работ ежемесячно, ежеквартально в отдел бухгалтерии заказчика предоставляет акты выполненных работ бумажный вариант с печатью и подписью и подписью принявшего ответственного лица со стороны заказчика.

Қызмет көрсетуге арналған техникалық ерекшелік

"өртке қарсы жүйелердің цифрлық мониторингіне қызмет көрсету"

1. Астана қ., Манас к-сі, 22 "МОБ 2" ШЖҚ МКК объектісінің, ғимаратының, құрылысының атауы

2. Жұмысты бастау үшін негіз

3 автоматты өрт дабылының цифрлық мониторингінің қабылдау-бақылау аспаптарына ай сайынғы қызмет көрсету сомасы

4 автоматты өрт дабылының цифрлық мониторингінің қабылдау-бақылау аспаптарына ай сайынғы қызмет көрсету сомасы

5 АПС цифрлық мониторингіне қызмет көрсету жөніндегі қызмет түрі

6 кезеңділік қызметтерді орындау үшін жеткілікті көлемдегі кезең.

7 орындалу орны

8 бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметке шығарумен осы техникалық ерекшелікке сәйкес құрылыстың ерекше шарттары

9 жалпы талаптар автоматты өрт дабылы жүйесінің мониторингі "азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V 3PK Заңына сәйкес жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 қарашадағы N 1111 қаулысымен "ғимараттарды, үй-жайларды және құрылыстарды автоматты өрт сөндіру және автоматты өрт дабылы жүйелерімен жабдықтау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жөніндегі талаптар" техникалық регламенті және Қазақстан Республикасының басқа да нормалары.

10 өртке қарсы жүйелердің цифрлық мониторингі жүйесіне Сипаттама мақсаты: кезекші персоналдың автоматты өрт дабылының жай-күйін жедел бақылауға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Бақыланатын объектілердің күйін графикалық түрде автоматты түрде көрсету;

Өрт дабылы жүйесінің барлық оқиғаларын журналдау;

Мониторинг жүйесімен бір мезгілде көрсетілетін объектілер саны -2048 данадан кем емес;

8 Объектілік аспаптан кем емес бір мезгілде хабарламаларды қабылдау;

Аппараттық арналардың ең аз саны кемінде-2 дана.

GSM модулінің жұмыс стандарттары – GSM-850/900/1800/1900 МГц.

Шифрланған SMS хабарламаларды қабылдау.

Дабыл шлейфтерін (ШС) қабылдау-бақылау аспаптарымен түрлі хабарлағыштарды қосу мүмкіндігімен бақылау.

Хабарламаларды әртүрлі байланыс арналары (GSM желісі, Ethernet желісі, CSD) арқылы орталықтандырылған бақылау пультіне пульт жабдығымен хабарламаларды қабылдау фактісін растайтын міндетті түбіртекпен беру.

Объектілерді мониторингілеу жүйесі барлық транзакцияларды түбіртектеуді қолдай отырып, хаттама бойынша 2,4 ГГц жиілікте күзетілетін объектіде бар байланыс арналары арқылы ПТН мен ППКУОП екі жақты алмасу мүмкіндігіне ие болуға тиіс.

Бақыланатын объект пен мониторинг орталығы арасындағы байланыс желілерін мерзімді бақылау.

Мониторинг жүйесіндегі әрбір қабылдау-бақылау аспабын жеке баптау және параметрлерді қашықтықтан бағдарламалау (хабарламаларды жеткізу арналарын пайдалана отырып) немесе арнайы техникалық құралдар арқылы аспапқа көшіру мүмкіндігі.

Түрлі байланыс арналары бойынша қабылдау-бақылау аспаптарының параметрлерін және жай-күйін қашықтан оқуды бақылау пультіндегі мүмкіндік.

Мониторинг пультіне командаларды қалыптастыру (бөлімдерді қою\алу, дабылда ШЖ қайта қою, жай-күйін сұрау және технологиялық жабдықты басқару) және оларды әртүрлі байланыс арналары арқылы қабылдау-бақылау аспаптарына беру.

Қабылдау-бақылау аспаптары мен датчиктерден дабыл хабарламалары келіп түскен кезде кезекші персоналдың назарын дыбыстық және көрнекі тарту.

Қызмет көрсетуші персоналдың іс-қимылын мониторингілеу.

Viber, Telegram, Skype-та SMS немесе мәтіндік хабарламалар арқылы аспаптардан пультке хабарламалардың түскені туралы автоматты режимде хабарлау мүмкіндігі. ГБР, меншік иесін, шаруашылық органын, техникалық персоналды хабардар ету.

Меншік иесін, шаруашылық органын, техникалық персоналды хабардар ету.

Басқа ақпараттық жүйелермен және аспаптармен интеграциялау мүмкіндігі:

Контактидтегі оқиғаларды басқа жүйелерге тарату,

SMS түрінде аспаптардан хабарламаларды қабылдау,

SurGard (ContactID)хаттамасы бойынша аспаптардан хабарламалар қабылдау,

Басқару командаларын SMS түрінде аспаптарға жіберу.

11 біліктілік талаптары біліктілік

1. Автоматты өрт дабылының кешенді жүйесін монтаждауға және адамдарды өрт туралы хабардар етуге арналған жабдықтың, мониторинг жүйесінің болуы.

2. Көшпелі және көшпелі техникасы жоқ объектілерде өрттің алдын алу және сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттың болуы ("мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің қызметін жүзеге асыруды бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 7 қарашадағы № 782 бұйрығының 8-тармағына сәйкес)

3. Уәкілетті орган берген өрт қауіпсіздігі саласындағы аудитті жүзеге асыруға арналған аккредиттеу аттестатының болуы.

4. Кабельдердің, шнурлардың, сымдардың және жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу үшін сынақ зертханаларының болуы (шлейфтердің кедергісін өлшеу және жабдықты жерге тұйықтау үшін). ҚР ІІМ 2017.06.23 № 439 бұйрығы және ҚР ІІМ 2017.06.23 № 230 бұйрығы

5. Өнім беруші Бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызметтің (бұдан әрі-БҚҚБ) тәулік бойы пультіне сигнал шығару үшін байланыс арнасын (Интернетке кіру нүктесін) ұсынуы тиіс.

6. Төтенше жағдайларда қорғау, өрт қауіпсіздігі мамандықтары бойынша білім беру қызметіне лицензиясы бар білім беру ұйымымен және өрт автоматикасы бойынша зертханасы бар материалдық-техникалық базамен шарттың болуы.

Еңбек ресурстарына қойылатын талаптар:

1. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы курстары бойынша оқудан өткені туралы кемінде 3 сертификат ұсыну.

2. Қызметкер орындау үшін тартылатын жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өрт-техникалық минимум бойынша жоспарлы оқытудан өткені туралы кемінде 2 біліктілік куәлігін және хаттамасын ұсынсын.

3. Кемінде 2 біліктілік куәлігін және 1000 В дейінгі жұмысқа рұқсат хаттамасын ұсыну.

4. Кемінде 2 біліктілік куәлігін және биіктік жұмыстарына рұқсат хаттамасын ұсыну.

5. Екі маман – магистрлік бағдарлама бойынша техносфералық қауіпсіздік магистрі-өрт қауіпсіздігі;

6. Өрт қауіпсіздігі бойынша кемінде 5 дипломды инженер, жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл.

7. Өндірушіден монтаждау және қызмет көрсету бойынша кемінде 3 сертификатталған маман (сертификатпен/ куәлікпен ұсынылады).

12 қосымша шарттар барлық ұсынылған құжаттар түпнұсқадан жақсы оқылатын және түрлі-түсті форматта сканерленген PDF форматында болуы керек.

"АПС" жүйесіне техникалық қызмет көрсету регламенті

1. "№1 Техникалық қызмет көрсету " - ай сайын орындалатын өрт дабылы жүйелері үшін:

2. "№2 техникалық қызмет көрсету " - тоқсан сайын орындалатын күзет-өрт дабылы жүйелері үшін:

№1 Техникалық қызмет көрсету

1. Қабылдау-бақылау тақтасын сыртқы тексеру:

Корпустың механикалық зақымдануының болмауы:

Корпусты бекіту сенімділігі:

Ақаулардың болмауы:

2. Басқару құрылғысын сыртқы тексеру:

Механикалық зақымданудың болмауы;

Ақаулардың болмауы:

"Апат" көрсеткіштерінің болмауы.

3. Өрт хабарлағыштарын тексеру:

Механикалық зақымданудың болмауы:

Өндірушінің нұсқауларына сәйкес өнімділік;

Қосылымдарды бекіту сенімділігі;

4. Жалпы өрт дабылы жүйесінің жұмыс режимдерін тексеру:

Объектіні күзетке қоюды тексеру:

Өрт хабарлағыштарының жалған дабылдарының болмауын тексеру;

Өрт күзеті детекторларының реакцияларын тексеру:

CSM-де хабарламалардың жеткізілуін тексеру:

Дыбыстық, жарық және индикациялық детекторлардың іске қосылуын тексеру;

Объектіні күзеттен алуды тексеру;

Бұзылған аймақтар бойынша дабыл жадын тексеру және басқару құрылғысының индикациясы;

5. Анықталған ақауларды жою, осы Регламентке сәйкес Орындаушының жауапкершілік аймағына сәйкес баптау және баптау жұмыстарын орындау.

6. ТҚК және ТҚК өткізу бойынша есепті құжаттаманы жүргізу.

№2 техникалық қызмет көрсету

1. Қабылдау-бақылау тақтасын сыртқы тексеру:

1.1 корпустың механикалық зақымдануының болмауы:

1.2 корпусты бекіту сенімділігі:

1.3 ақаулардың болмауы:

1.4 кабельдік қосылыстардың сенімділігі:

1.5 оқшаулау сенімділігі;

2. Басқару құрылғысын сыртқы тексеру:

2.1 механикалық зақымданудың болмауы;

2.2 ақаулардың болмауы;

2.3 "апат" көрсеткіштерінің болмауы.

2.4 кабельдік қосылыстардың сенімділігі:

3. Күйді тексеру:

3.1 220 вольтты электр желісі;

3.2 Қайта зарядталатын батарея;

3.3 CSM-мен байланыс арналары;

4. Күзет және өрт хабарлағыштарын тексеру:

4.1 механикалық зақымданудың болмауы;

4.2 өндірушінің нұсқауларына сәйкес өнімділік;

4.3 қосылымдарды бекіту сенімділігі;

4.4 магнитоконтактілі датчиктер орнатылған жабық күйдегі есіктерде ойнаудың болмауы;

5. Жалпы күзет-өрт дабылы жүйесінің жұмыс режимдерін тексеру:

5.1 объектіні күзетке қоюды тексеру;

5.2 өрт сөндірушілер мен күзет хабарлағыштарының жалған дабылдарының болмауын тексеру;

5.3 өрт сөндірушілер мен күзет хабарлағыштарының жұмысын тексеру;

5.4 Г1 CSM-де хабарламалардың жеткізілуін тексеру;

5.5 іске қосылуын тексеру: дыбыстық, жарық және индикациялық детекторлар;

5.6 объектіні күзеттен алуды тексеру;

5.7 бұзылған аймақтар бойынша дабыл жадын тексеру және басқару құрылғысының индикациясы;

6. Анықталған ақауларды жою, осы Регламентке сәйкес Орындаушының жауапкершілік аймағына сәйкес баптау және баптау жұмыстарын орындау.

7. ТҚК және ТҚК өткізу бойынша есепті құжаттаманы жүргізу.

Өнім беруші жұмыс қорытындылары бойынша ай сайын, тоқсан сайын Тапсырыс берушінің Бухгалтерия бөліміне орындалған жұмыстардың актілерін Тапсырыс беруші тарапынан мөрі мен қолы және қабылдаған жауапты тұлғаның қолы қойылған қағаз нұсқада ұсынады.