**Техническая спецификация**

**По государственным закупкам работ:**

1) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;

2) проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3) проверку состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий;

4) проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

5) проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

6) проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

7) проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;

8) разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

9) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку;

10) очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования;

11) выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

12) проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования;

13) ежегодный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту с предоставлением памятки с указанием даты следующего технического обслуживания и контактных данных исполнителя;

14) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии);

15) покраску газопроводов, принадлежащих заказчику, по мере необходимости;

16) очистку газопотребляющих систем от водяных ледяных закупорок при необходимости.

**Требования к исполнителю:**

1. Аттестат на право проведения данных видов работ (будет проверяться на соответствие аттестата).
2. Аварийно диспетчерскую службу (не менее 3-х человек), в Тюлькубасском районе, с подтверждающими документами (право собственности объекта местоположения АДС), в течении 30 мин. быть на месте заявки.
3. Пять специалистов с техническим образованием и с практическим опытом на объектах газоснабжения более трех лет и прошедших подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности, а именно (Главный инженер 1чел., мастер ВДГО 2чел., мастер по ремонту и эксплуатации газопроводов, ШРП, ГРП. 2чел.

**Срок выполнения работ:**

**До 31 декабря 2025года.**

**Техникалық ерекшелік**

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу бойынша:**

**1) газ жабдығын орнату мен газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абонент карточкасына сәйкестігін (көзбен шолып) тексеруді;**

**2) газ құбырларына және газ жабдығына еркін қолжетімділіктің болуын тексеруді (көзбен шолып);**

**3) газ құбырының сырлануы мен бекітілуінің жай-күйін, ғимараттың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырларын төсеу орындарындағы қаптамалардың болуы мен тұтастығын тексеруді;**

**4) газ құбырлары мен арматура, тұрмыстық газ жабдықтары қосылыстарының герметикалығын аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен тексеру;**

**5) газ жабдығының тұтастығы мен жинақталуын тексеру;**

**6) газ құбырларында орнатылған крандардың жұмыс қабілеттілігін тексеру және майлау;**

**7) түтін және желдету арналарында тартымның болуын, газ жабдығының түтін арнасымен жалғау құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының болуын тексеру;**

**8) тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;**

**9) автомобильдің жұмыс қабілеттілігін тексеру,газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу;**

**10) оттықтарды ластанудан тазалау, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу;**

**11) газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;**

**12) газ жанарғыларында, түтінге жану өнімдерін жіберетін аспаптарда жабдықты жағуға дейін және одан кейін тартымның болуын міндетті түрде тексеру туралы ескертетін арнайы тақтайшалардың болуын тексеру;**

**13) тұтынушыларға келесі техникалық қызмет көрсету күні мен орындаушының байланыс деректері көрсетілген жадынаманы ұсына отырып, тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша жыл сайынғы нұсқаулық;**

**14) шкафтық реттеу пункттеріне, газ құбырларын тоттанудан қорғау қондырғыларына (олар болған жағдайда) қызмет көрсету;**

**15) тапсырыс берушіге тиесілі газ құбырларын қажеттілігіне қарай бояу;**

**16) қажет болған жағдайда газ тұтыну жүйелерін сулы мұздан тазарту.**

**Орындаушыға қойылатын талаптар:**

**1. Осы жұмыс түрлерін жүргізу құқығына аттестат (аттестатқа сәйкестігі тексерілетін болады).**

**2. Түлкібас ауданындағы авариялық диспетчерлік қызмет (кемінде 3 адам), растайтын құжаттармен (АДС орналасқан объектісінің меншік құқығы) 30 минут ішінде өтінім орнында болуы тиіс.**

**3. Техникалық білімі және газбен жабдықтау объектілерінде үш жылдан астам практикалық тәжірибесі бар және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында дайындықтан және білімін тексеруден өткен бес маман, атап айтқанда (1 адам бас инженері, 2 адам ВДГО шебері, газ құбырларын жөндеу және пайдалану жөніндегі шебер, ШРП, ГРП. 2 адам.**

**Жүмыстарды орындау мерзімі:**

**2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.**