Техникалық сипаттама

2025 жылы 41433 әскери бөлімінің қажеттіліктері үшін өрт/ күзет дабылы/бейнебақылау және ұқсас жабдыққа техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге арналған.

1. Жалпы мәліметтер:

Қызмет атауы: техникалық күзет құралдарына техникалық қызмет көрсету;

2. Қызметке қойылатын талаптар:

2.1. Функционалдық сипаттамалары (талаптары):

Осы техникалық ерекшелікте төмендегі ұғымдардың мынадай түсіндірмесі болады:

КТҚ - күзеттің техникалық құралдары (периметрлік, күзет-өрт дабылы, бейнебақылау, кіруді бақылау және басқару жүйелері);

Жабдық- КТҚ құрамына кіретін жекелеген соңғы құрылғылар (аспаптар, датчиктер, бейнебақылау камералары және т. б.);

Объект – Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери бөлімі немесе мекемесі (немесе жеке бөлімшесі), онда (ЖМ) техникалық қызмет көрсетуге жататын КТҚ жабдығы орнатылған.

КТҚ техникалық қызмет көрсету қызметтері келесі функцияларды орындайды:

- КТҚ -ны жарамды күйде және жұмысқа тұрақты дайындықта ұстау;

- жабдықтар мен кабельдік трассалардың техникалық жай-күйін бақылау;

- жабдықтың бастапқы параметрлерінің тұрақтылығын сақтау және қызмет ету мерзімін ұзарту;

- ақаулы жабдықты (материалдарды) ауыстыра отырып (жөндей отырып) ақаулы ТҚО-ның жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.

2.3. Техникалық сипаттамалар (талаптар):

КТҚ техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде профилактикалық іс-шаралар кешенін жоспарлы ай сайын орындауды көздейді.

Қызметтер орналасқан жері бойынша жүргізіледі. Қызметтердің құнын есептеу Мемлекеттік сатып алу жеңімпазының берілген баға ұсынысына сәйкес жүргізіледі (яғни, әлеуетті жеңімпаз шартқа қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің атына 1-қосымшада көрсетілген қызметтің әрбір түрі үшін егжей-тегжейлі өзі берген жалпы соманың егжей-тегжейлі есебін ұсынуға міндеттенеді)

2.4. Пайдалану сипаттамалары (талаптар):

КТҚ техникалық қызмет көрсету бойынша көрсетілетін қызметтердің тізбесі:

- техникалық ерекшелікке сәйкес ай сайынғы қызмет көрсету (техникалық ерекшелікке 1-қосымша). Қызметтер техникалық ерекшелікке сәйкес өткізілген регламенттік іс-шаралардың түрі мен атауы көрсетілетін ТҚҚ-ға техникалық қызмет көрсету қызметтерін қабылдау актілерімен (техникалық ерекшелікке 2 және 3-қосымшалар) расталады;

- КТҚ пайдалану саласындағы неғұрлым кең таралған техникалық мәселелер бойынша консультациялар және көмек (КТҚ -ны табысты пайдалану үшін әскери бөлімдер мен мекемелердің өкілдеріне, Тапсырыс берушіге қажетті білімді беру);

- объектідегі жабдықты пайдаланатын жеке құрам үшін КТҚ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды жасауға көмек;

- ақаулықты жабдықтың типтік элементінің деңгейіне дейін анықтау және оқшаулау.

Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге шартқа сәйкес объектіге рұқсат беруді ресімдеу үшін қызмет көрсетуге тартылған өз қызметкерлерінің, Құрылыс және арнайы техниканың (жеке куәліктерінің, техникалық паспорттарының көшірмелерін қоса беру) толық тізімін ұсынсын. Өз қызметкерлерінің толық тізімі белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

Техникалық қызмет көрсетуді жүргізу басталар алдында Тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп объектіге рұқсаттың бар екендігі туралы хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде КТҚ жүйесінің жұмыс қабілеттілігі бойынша егжей-тегжейлі ақпарат (ақаулы жабдықтың, материалдардың атауы мен саны) және оның орындылығы туралы қорытынды көрсетілетін бастапқы тексеру актісін жасай отырып, КТҚ -ны бастапқы зерттеп-қарауды жүргізу әрі қарай қызмет көрсету.

Егер жабдыққа одан әрі қызмет көрсету орынсыз деп танылған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге ақаулы актіні және осы объектідегі КТҚ жөндеу құнының сметалық есебін ұсынады. Мұндай жабдық осы объект бойынша жоспарланған сомаға шарт сомасын азайта отырып, шарттан шығарылады. Шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі.

Егер жабдыққа одан әрі қызмет көрсету орынды деп танылған жағдайда, өнім беруші ақаулы жабдықты бастапқы тексеру актісіне сәйкес ауыстыруға міндетті. Бастапқы тексеру актісі бекітілгеннен кейін істен шыққан жабдықты (материалдарды) өнім беруші бекітілген сомалар үшін қалпына келтіреді (жөндейді немесе ауыстырады) (2.3-тармаққа сәйкес).

Жабдық ауыстырылған жағдайда ауыстырылған (жаңа) жабдық ауыстырылатын Жабдықтың техникалық сипаттамаларына сәйкес келуге не олардан асып кетуге тиіс.

Істен шыққан жабдықты (материалдарды) ауыстыруды комиссия, Тапсырыс беруші бекіткен жабдықты (материалдарды) ауыстыру актісімен (техникалық ерекшелікке 3-қосымша) растайды. Ауыстыру барысында бөлшектелген барлық жабдықтар (Материалдар) Тапсырыс берушіге беріледі және қоймаға тапсырылады.

КТҚ -ға техникалық қызмет көрсету сонымен қатар пайдалану процесінде туындайтын ақауларды жою, ақаулы жабдықты ауыстыру, қабылдау-бақылау аспаптарын, дербес компьютерлер мен олардың бағдарламалық қамтамасыз етуін баптау, кабельдік трассаларды қалпына келтіру, сондай-ақ Тапсырыс беруші өкілінің жазбаша және/немесе ауызша өтінімі бойынша жүзеге асырылатын жүйенің жалған іске қосылуы бойынша объектіге шығу жөніндегі барлық қажетті іс-шараларды қамтиды./ немесе шарттың жобасына сәйкес әскери бөлімнің.

Өнім беруші оны техникалық қызмет көрсету барысында жеңімпаз деп анықтаған жағдайда КТҚ қамтамасыз етеді:

- Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде кепілдендірілген техникалық қызмет көрсету;

- өтінімді алған сәттен бастап 24 сағат ішінде ақаулардың күрделілігі мен көлеміне байланысты ең қысқа мерзімде ақаулықтарды жедел жою;

- пайдаланылатын жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау.

2.5. Сапалық сипаттамалары (талаптары):

КТҚ -ға техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету сапасы осы қызметтерді тікелей көрсететін қызметкерлердің біліктілігіне тікелей байланысты.

Әлеуетті өнім беруші осы лот бойынша Мемлекеттік сатып алуды жеңімпаз деп айқындаған жағдайда шарт жасалған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қызметтер көрсетудің тиісті базисі бойынша көшпелі бригаданың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді, кемінде 2 білікті маманның құрамы (монтажшылар / техник-монтажшылар/ электромонтажшылар / электромонтерлер және / немесе реттеушілер / төмен токты жүйелерге қызмет көрсету жөніндегі мамандар / инженерлер және/ немесе өрт/ күзет дабылы/ сөндіру / бейнебақылау жүйелері және осыған ұқсас жабдыққа қызмет көрсету саласындағы басқа да сабақтас кәсіптердің мамандары)..

  - Қызмет көрсету мерзімі ай сайын.

  - Қызмет көрсету актілеріне қол қойылған күн әр айдың 30 күніне дейін.

Техническая спецификация

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной/ охранной сигнализации/видеонаблюдения и аналогичного оборудования для нужд Войсковой части 41433 за 2025 год.

1. Общие сведения:

Наименование услуги: Техническое обслуживание технических средств охраны;

2. Требования к услуге:

2.1. Функциональные характеристики (требования):

В настоящей Технической спецификации нижеследующие понятия имеют следующее толкование:

ТСО – технические средства охраны (системы периметральной, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом);

Оборудование – отдельные оконечные устройства, входящие в состав ТСО (приборы, датчики, камеры видеонаблюдения и др.);

Объект – воинская часть или учреждение (или отдельное подразделение) Министерства обороны Республики Казахстан в которой (ом) установлено оборудование ТСО подлежащее техническому обслуживанию.

Услуги по техническому обслуживанию ТСО выполняют следующие функции:

- поддержание ТСО в исправном состоянии и постоянной готовности к работе;

- контроль за техническим состоянием оборудования и кабельных трасс;

- сохранение стабильности исходных параметров оборудования и продление сроков службы;

- восстановление работоспособности неисправных ТСО с заменой (ремонтом) неисправного оборудования (материалов).

2.3. Технические характеристики (требования):

Услуги по техническому обслуживанию ТСО предусматривают плановое ежемесячное выполнение комплекса профилактических мероприятий в течение всего срока действия договора.

Услуги производить по месту дисклокации. Расчет стоимости услуг производится в соответствии с поданным ценовым предложением победителя государственных закупок (т.е. потенциальный победитель в течении 5 рабочих дней после подписания договора обязуется представить в адрес заказчика детализированный расчет поданной им общей суммы, с детализацией за каждый вид услуги указанной в приложении 1)

2.4. Эксплуатационные характеристики (требования):

Перечень предоставляемых услуг по техническому обслуживанию ТСО:

- ежемесячное оказание услуг в соответствии с Технической спецификацией (приложение 1 к Технической спецификации). Услуги подтверждаются Актами приемки услуг технического обслуживания ТСО (приложения 2 и 3 к Технической спецификации), в которых указывается вид и наименование проведенных регламентных мероприятий в соответствии с Технической спецификацией;

- консультации и помощь по наиболее распространенным техническим вопросам в сфере эксплуатации ТСО (передавать необходимые знания представителям войсковых частей и учреждений, Заказчику для успешной эксплуатации ТСО);

- помощь в составлении инструкций по эксплуатации ТСО для личного состава, эксплуатирующего оборудование на объекте;

- выявление и локализация неисправности до уровня типового элемента оборудования.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора представить Заказчику полный список своих работников, строительной и специальной техники (приложить копии удостоверений личности, технических паспортов), задействованных в оказании услуг для оформления им допуска на Объект согласно Договора. В случае не предоставления полного списка своих работников в установленные сроки Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Перед началом проведения технического обслуживания совместно с Представителем заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о наличии допуска на Объект провести первичное обследование ТСО, с составлением Акта первичного обследования, в котором указывается развернутая информация по работоспособности системы ТСО (наименование и количество неисправного оборудования, материалов) и заключение о целесообразности его дальнейшего обслуживания.

В случае если дальнейшее обслуживание оборудования признано нецелесообразным,  Поставщик предоставляет Заказчику Дефектный акт и Сметный расчет стоимости на ремонт ТСО на данном объекте. Такое оборудование исключается из Договора с уменьшением суммы договора на сумму, запланированную по данному Объекту. В Договор вносятся соответствующие изменения.

В случае если дальнейшее обслуживание оборудования признано целесообразным, Поставщик обязан заменить неисправное оборудование  согласно Акта первичного обследования. Оборудование (материалы), вышедшее из строя после утверждения Акта первичного обследования, восстанавливается (ремонтируется или заменяется) Поставщиком за утвержденные суммы (согласно п. 2.3).

В случае замены Оборудования, замененное (новое) Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам заменяемого оборудования либо превышать их.

Замена вышедшего из строя оборудования (материалов), подтверждается комиссией, Актом замены оборудования (материалов) (приложение 3 к Технической спецификации) утвержденным Заказчиком. Всё демонтированное в ходе замены оборудование (материалы) передается Заказчику и сдаётся на склад.

В техническое обслуживание ТСО входят также все необходимые мероприятия по устранению неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, замене неисправного оборудования, настройке приемно-контрольных приборов, персональных компьютеров и их программного обеспечения, восстановлению кабельных трасс, а также выезд на объект по ложной сработке системы, осуществляемый по письменой и/или устной заявке представителя заказчика и/или воинской части в соответствии с проектом договора.

Поставщик в случае определения его победителем в ходе технического обслуживания ТСО обеспечивает:

- гарантированное техническое обслуживание в течение всего срока действия Договора;

- оперативное устранение неисправностей в максимально сжатые сроки в зависимости от сложности и объема неисправностей, с момента получения заявки в течение 24 часов;

- техническую поддержку используемого оборудования и программного обеспечения.

2.5. Качественные характеристики (требования):

Качество оказания услуг по техническому обслуживанию ТСО напрямую зависит от квалификации работников, непосредственно оказывающих данные услуги.

Потенциальный поставщик в случае определения его победителем Государственных закупок по данному лоту обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора обеспечить наличие выездной бригады по соответствующему базису оказания услуг, составом не менее 2-х квалифицированных специалистов (монтажники/ техники-монтажники/ электромонтажники/ электромонтеры и/или наладчики/ специалисты/ инженера по обслуживанию слаботочных систем и/или специалисты других смежных профессий в сфере обслуживания пожарной/ охранной сигнализации/ систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования)..

- Срок оказания услуг ежемесячно.

  - Дата подписания Актов оказания услуг до 30 числа каждого месяца.

Приложение 1

К технической спецификации по на оказание услуг по

техническому обслуживанию пожарной/ охранной

сигнализации/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

| № п/п | Вид и наименование проведенных регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны |  | Сумма | Сумма в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |
| 1 | Система пожарной сигнализации (в комплексе) | Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы, протяжка провисших кабелей. Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств. | * | * |
| 2 | Приемно-контрольные приборы | Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов. Проверка заряда аккумулятора батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей. | * | * |
| 3 | Извещатели пожарные (дымовые, тепловые, комбинированные, ручные) | Очистка загрязненных (по данным приборов) извещателей.Тестирование на срабатывание способом подачи тревоги на приемо-контрольный прибор. | * | * |
| 4 | Оповещатели звуковые и световые | Проверка прохождения сигнала на оповещатели звуковые и световые. | * | * |
| 5 | Периметровые датчики | Внешний осмотр. Тестирование на срабатывание. Юстировка. Закрепление. Очистка. Подпайка. Замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |  |
| 1 | Система видеонаблюдения (в комплексе) | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания, протяжка провисших кабелей. Замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 2 | Видеорегистратор | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 3 | Пульт управления телекамерами | Очистка, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 4 | Телекамера уличная | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 5 | Источник бесперебойного питания | Проверка источников питания, замер (напряжения и силы тока). Замер емкости аккумуляторных батарей. | * | * |
| 6 | Телекамера внутренняя | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |
| 1 | Турникеты (полноростовые турникеты) | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 2 | Видеодомофон | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. | * | * |
| 3 | Система контроля доступа | Очистки, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Проверка и настройка программного обеспечения. | * | * |
| ИТОГО *(отражается поданная сумма поставщиком) |  |  | * | * |

Приложение 2

К технической спецификации по на оказание услуг по

техническому обслуживанию пожарной/ охранной

сигнализации/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Утверждаю

Командир войсковой части __________

____________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

м.п.

"___" ________________20___г.

Акт приемки услуг

технического обслуживания технических средств охраны

по войсковой части _________ за «_______» месяц 20__ года

Комиссия назначенная приказом командира в/ч  ___ от «___»_____ года №_____ в составе:

Председатель комиссии:__________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

Состав комиссии:________________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

и представителями поставщика «_________________________»:

________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

в соответствии с договором № ___ от ___.___.20__ года между Войсковой частью _____ и «______________» (далее – Договор), произвела приемку оказанных услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны по объекту____________ за «_______» месяц 20__ г. и установила, что проведены следующие регламентные работы и наладка элементов технических средств охраны:

| № п/п | Вид и наименование проведенных регламентных работ по обслуживанию технических средств охраны |  | Отметка о выполнении (подпись представителя поставщика) |
| --- | --- | --- | --- |
| Система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |
| 1 | Система пожарной сигнализации (в комплексе) | Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы, протяжка провисших кабелей. Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств. |  |
| 2 | Приемно-контрольные приборы | Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов. Проверка заряда аккумулятора батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей. |  |
| 3 | Извещатели пожарные (дымовые, тепловые, комбинированные, ручные) | Очистка загрязненных (по данным приборов) извещателей. Тестирование на срабатывание способом подачи тревоги на приемо-контрольный прибор. |  |
| 4 | Оповещатели звуковые и световые | Проверка прохождения сигнала на оповещатели звуковые и световые. |  |
| 5 | Периметровые датчики | Внешний осмотр. Тестирование на срабатывание. Юстировка. Закрепление. Очистка. Подпайка. Замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |
| 1 | Система видеонаблюдения (в комплексе) | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания, протяжка провисших кабелей. Замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 2 | Видеорегистратор | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 3 | Пульт управления телекамерами | Очистка, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 4 | Телекамера уличная | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 5 | Источник бесперебойного питания | Проверка источников питания, замер (напряжения и силы тока). Замер емкости аккумуляторных батарей. |  |
| 6 | Телекамера внутренняя | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| Система контроля и управления доступом |  |  |  |
| 1 | Турникеты (полноростовые турникеты) | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 2 | Видеодомофон | Очистки, подпайка, смазка механизмов, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. |  |
| 3 | Система контроля доступа | Очистки, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Проверка и настройка программного обеспечения. |  |

Проведены испытания работоспособности комплекса технических средств охраны.

Комиссия считает, что услуги по техническому обслуживанию технических средств охраны на объекте_____________ выполнены в полном объеме и соответствуют условиям Договора.

Системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения функционируют исправно (не исправно). Замечаний по качеству оказанных услуг нет.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах и является основанием для приемки услуг технического обслуживания технических средств охраны.

Председатель комиссии:____________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Состав комиссии:__________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

__________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

представители поставщика ТОО «______________»:

__________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)

Приложение 3

К технической спецификации по на оказание услуг по

техническому обслуживанию пожарной/ охранной

сигнализации/видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Утверждаю

Командир войсковой части __________

____________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

м.п.

"___" ________________20___г.

Акт замены

вышедшего из строя оборудования(материалов) в

в/ч ____________

Комиссия назначенная приказом командира в/ч  ___ от «___»_____ года №_____ в составе:

Председатель комиссии:__________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

Состав комиссии:________________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________;

(должность, воинское звание, фамилия, инициалы)

и представителями поставщика «_________________________»:

________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

в соответствии с договором № ___ от ___.___.20__ года между Войсковой частью _____ и «______________» (далее – Договор), провела осмотр выполненных ремонтно-восстановительных работ с заменой неисправного оборудования ТСО и установила:

Выполнен демонтаж нижеследующего вышедшего из строя оборудования (материалов):

| № | Наименование демонтированного оборудования (материалов) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ: |  |  |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |
|  | Уличные телекамеры | шт. |  |
|  | Внутрение камеры | шт. |  |
|  | Акумуляторы 12В | шт. |  |
|  | и т.д. |  |  |
| Система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |
|  | Датчики движения | шт. |  |
|  | Датчики разбития стекла | шт. |  |
|  | Датчики дымовые ИПР 212-141 | шт. |  |
|  | и т.д. | шт. |  |

Взамен которого установлено нижеследующее новое оборудование:

| № | Наименование установленного оборудования (материалов) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ: |  |  |  |
| Система видеонаблюдения |  |  |  |
| Система охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |

Председатель комиссии:____________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:__________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

__________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

представителив/ч ______________:

__________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

__________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

представители поставщика ТОО «______________»:

__________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)

__________________________________________________________________________

(должность, подпись, инициал имени, фамилия)