Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг | Количество | Срок оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пропитка деревянных конструкций огнезащитными средствами крышы школы / мектеп шатырының ағаш құрылымдарын отқа төзімді сұйықтықпен өңдеу | Пропитка деревянных конструкций огнезащитными средствами крышы школы / мектеп шатырының ағаш құрылымдарын отқа төзімді сұйықтықпен өңдеу | 2110 кв2 | после вступление в силу договора в течение 30 календарных дней до / келісім шарт күшіне енгеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде | Кызылординская область, Чиилийский район, с. Косуйенки, ул. КАРАТАУ, д. 15 |

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ағаш құрылғыларын отқа жағу бойынша қызметтер | Жалпы ауданы- 2110 м2 ағаш конструкциялар Қазақстан Республикасының аумағында оттан қорғау құрамдарын қолдану мүмкіндігін растайтын құжаттарды ұсыну.286-тармақ "объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар"техникалық регламентін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 16 Қаулысы.Отқа төзімді өңдеудің сапасы сынақ кезінде қорғалған ағаш массасының жоғалуы Snip R. K 2.02 7.30 тармағының 25% - ынан аспайтындай болуы керек.-05-2009 Ашық сұр түстің түсі улы емес, иісі жоқ, бір шаршы метрге ерітіндінің құрамы болуы керек.М беті 500 г ерітінді Ерітінді 2-3 сағат ішінде әр қабатты кептіре отырып, кем дегенде екі қабатты қабаттарға жағыңыз. Сіңірілген сүректі пайдалануда 1. Оттан қорғау құрамының ерітіндісі пайдаланылатын оттан қорғау құрамының техникалық паспортында көрсетілген пропорцияларды сақтай отырып, тапсырыс берушінің қатысуымен дайындалуы тиіс. Жұмыс сапасын бақылау; БҚПҒЗИ-дың п4 талаптарына сәйкес (ағашты оттан қорғау тәсілдері мен құралдары; басшылық. Қайта өңделген және толықтырылған-М: ВНИИПО,1998) сіңдіргіш құрамдармен беттік өңдеу сапасын жоңқаның жанғыштығы бойынша бағалау керек.ол үшін ағаштың отқа төзімді бетінің 1000 м2-ден бірнеше жерде (4-өткір пышақпен қалыңдығы 1 мм-ден аспайтын қырыну алынады. жақсы сіңдірілген ағаш чиптерін(өңделген жағынан)сіріңке жалынымен жағу кезінде ол жанбауы керек Өрт қадағалау қызметкерінің қатысуымен орындалған жұмыстар актісін беру. ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ТАЛАБЫ: 1. Отқа төзімді сұйықтықпен өңдеу актісі 2. Отқа төзімді сұйықтықпен өңдеу ХАТТАМАСЫ 3. Талдау 4. Отқа төзімді сұйықтық құрамы 5. Калькуляция 6. сұйықтықпен өңдеудің сынау хаттамасы 7. Сұйықтықпен өңделген қорғаныстың сапасын анықтауға арналған зертханалық сынақтардың хаттамасы 8. Сәйкестік сертификаттары |

Ескертпе: Міндеттемелерді толық орындау мерзімі, келісім шарт күшіне енгеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде

Сатып алуға бөлінген сома келісім шарт күшіне енгеннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген.

Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по пропитке и протравливанию древесины консервантами и другими веществами | Деревянные конструкции общей площадью - 2110 м2 Предоставить документы, подтверждающие возможность применения огнезащитных составов на территории Республики Казахстан.п.286 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защищенной древесины при испытании не превышала 25% п.7.30 СНиП Р.К 2.02.-05-2009 Цвет светло-серого не токсичен, не имел запаха должен быть состав раствора на один кВ.м поверхностями 500 г раствора Раствор наносить послойно не менее двух слоев с просушкой каждого слоя в течения 2-3 часов. В эксплуатации древесины, пропитанной ЩИН 1. Раствор огнезащитного состава должен быть приготовлен в присутствии заказчика с соблюдением пропорций указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного состава. Контроль качества работы; В соответствии с требованиями п4 рук-во ВНИИПО (способы и средства огнезащиты древесны; Руководство. Переработанное и дополненное -М:ВНИИПО,1998)качество поверхностной обработки пропиточными составами следует оценивать по горючести стружки.для этого с 1000м2 огнезащищенной поверхности древесины в нескольких местах (4-острым ножом снимается стружка толщиной не более 1мм. При поджигании стружки хорошо пропитанной древесины(с обработанной стороны)пламенем спички она не должна гореть Передача Акта выполненных работ при присутсвии сотрудника пожарного надзора. Предоставить Заказчику документы: 1. Акт пропитки 2. Протокол пропитки 3. Анализ 4. Состав пропитки 5. Калькуляция 6. Протокол испытания пропитки 7. Протокол лабороторных испытание по определению качество онезащиты 8. Сертификаты соответствия |

Примечание: Срок полного исполнения обязательств после вступление в силу договора в течение 30 календарных дней.

Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с вступление в силу договора по 31 декабря 2025 год