Техникалық ерекшелігі

қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-2026 жылға арналған жылу жүйесін жуу және сығымдау бойынша қызметтер.

1. Жұмысты ұйым мамандары нормативтік талаптарға сәйкес толық көлемде жүргізеді.

2. Жылыту жүйесін, Тапсырыс берушінің жылу желілерін, жылыту бағаналарын және жылу аспаптарын гидравликалық сынау және жуу нұсқаулыққа және құрылыс нормалары мен қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізіледі

3. Гидравликалық сынақтар мен жуу жұмыстарды жүргізу сапасын және берілген параметрлерді сақтауды жүзеге асыратын сараптамалық ұйым өкілдерінің, жылумен жабдықтаушы ұйым өкілінің және Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізіледі.

4. Гидравликалық сынақтарды, қысымды сынауды, дәнекерлеуді жүргізетін персоналдың дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге және қысым астында ыдыстармен жұмыс істеуге рұқсаты болуы және жылыту қондырғыларында жұмыс істеген кезде ППТ және ПТЭ емтиханын сәтті тапсыруы қажет

5. Сығымдау (гидравликалық сынау) гидравликалық пресспен немесе Тапсырыс берушінің барлық жылу тұтыну жүйесінің ұқсас жабдығымен жүргізіледі.

6. Гидравликалық сынақтар кемінде 1,25 жұмысшының қысымымен жүргізіледі.

7. Шаю Гидропневматикалық тәсілмен жүргізіледі.

8. Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынады:

- жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынақтан өткізу актісі;

- желіні шаюды және жылуды тұтыну жүйесін енгізу туралы акт;

- жылыту маусымына автоматты жылу пунктін орнату актісі;

- жылу тұтыну жүйесінің жылу беру маусымына дайындығы актісі.

Директордың ӘШБ жөніндегі орынбасары______________ Белогорцева М.С.  келісілді

Техническая спецификация

к договору о государственных закупках услуг

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления на 2025-2026 год.

1.	Работы проводятся специалистами организации в полном объеме в соответствии нормативными требованиями.

2.	Гидравлические испытания и промывка системы отопления, тепловых сетей Заказчика, стояков отопления и тепловых приборов производится в соответствии с инструкцией и требованиями  строительных норм и правил

3.	Гидравлические испытания и промывка производятся в присутствии представителей экспертной организации, представителя теплоснабжающей организации и представителя Заказчика, осуществляющих качество проведения работ и соблюдения заданных параметров.

4.	Персонал, проводящий гидравлические испытания, опрессовку, сварочные работы должен иметь допуск для проведения сварочных работ и работ с сосудами, находящимися под давлением, и сдавшие успешно экзамен по ППТЭ и ПТЭ при работе на тепловых узлах

5.	Опрессовка (гидравлические испытания) производятся гидравлическим прессом или аналогичным оборудованием всей системы теплопотребления Заказчика.

6.	Гидравлические испытания производятся под давлением не менее 1,25 рабочего.

7.	Промывка производится гидропневматическим способом.

8.	Исполнитель работ представляет Заказчику:

- Акт о проведении гидравлического испытания системы теплопотребления;

- Акт о выполнении промывки сети и системы теплопотребления;

- Акт наладки автоматического теплового пункта к отопительному сезону;

- Акт готовности системы теплопотребления к отопительному сезону.

Согласовано Заместитель директора по АХЧ______________ Белогорцева М.С..