Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по эксплутационному испытанию наружных пожарных лестниц, ограждений на крыше и кровли | Проведение лабораторных испытаний по определению прочности ограждений лестниц с предоставлением протокола испытаний. Услуга проводится испытательным оборудованием, средствами измерений прошедших аттестацию и сертификацию поверок для измерения нагрузок. Услуга включает в себя: - выезд специалистов на объект с необходимым испытательным оборудованием и средств измерений прошедших поверку; - проверку соответствия требованиям размещения лестниц; - визуальный осмотр на выявление или отсутствие дефектов, на качество антикоррозийного покрытия; - качество и целостность сварных соединений методом неразрушающего контроля (капиллярный, магнитопорошковым, рентгеновскими); - контроль целостности, технического состояния покрытия и соединительных сварных узлов; - ряд испытаний под воздействием различных весовых элементов; - динамические испытания участков лестниц на прочность с помощью специализированного испытательного оборудования прошедших аттестацию; - испытания по определению основных размеров конструкции; - испытания по определению прочности ступеней вертикальных и маршевых лестниц; - испытания по определению прочности крепления вертикальной лестницы к стене здания или сооружения; - проверку основных размеров ограждения кровли; - проверку предельных отклонений размеров и форм; - визуальную проверку целостности конструкций и их креплений; - проверку качества сварных швов ограждения кровли; - проверку качества защитных покрытий; - испытание балок крепления на прочность; - испытание ограждения на прочность. Составление отчетной документации по итогам испытания, которая включает протоколы испытания пожарных лестниц установленного образца согласно требованиям национального стандарта СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли». Расчеты величины нагрузки по определению прочности ограждения кровли должны быть произведены в соответствии с СТ РК 2218-2012 «Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения кровли. Общие технические условия» и ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные и наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний » Испытания нужно проводить в дневное время суток в условиях визуальной видимости с соблюдением требований безопасности, соответствующие техническим регламентам «Требования к безопасности металлических конструкций» (утвержден постановлением Правительства РК от 31 декабря 2008 г № 1353) , «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден постановлением Правительства РК от 17 ноября 2010 г № 1202) , установлены предупреждающие знаки безопасности, соответствующие требованиям технического регламента «Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах» (утвержден постановлением Правительства РК от 29 августа 2008 г № 803). Срок оказания услуг: по заявке Заказчика в течении 16 календарных дней |

2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сыртқы өрт сатыларын, шатырдағы қоршауларды және шатырды пайдалану сынағы жөніндегі қызметтер | Сынақ хаттамасын ұсына отырып, шатыр қоршауларының және өрт сатыларының беріктігін айқындау бойынша зертханалық сынақтар жүргізу. Қызмет жүктемелерді өлшеу үшін аттестаттаудан және сертификаттаудан өткен тексерулерді сынау жабдығымен, өлшеу құралдарымен жүргізіледі. Қызмет мыналарды қамтиды: - қажетті сынақ жабдықтары мен тексеруден өткен өлшеу құралдары бар объектіге мамандардың шығуы; - баспалдақтарды орналастыру талаптарына сәйкестігін тексеру; - ақауларды анықтауға немесе болмауына, коррозияға қарсы жабынның сапасына көзбен шолу; - бұзбайтын бақылау әдісімен дәнекерленген қосылыстардың сапасы мен тұтастығы (капиллярлық, магниттік ұнтақ, рентгендік); - жабынның және дәнекерлеу тораптарының тұтастығын, техникалық жай-күйін бақылау; - әртүрлі салмақ элементтерінің әсерінен бірқатар сынақтар; - аттестаттаудан өткен мамандандырылған сынақ жабдығының көмегімен баспалдақ учаскелерін беріктікке динамикалық сынау; - құрылымның негізгі өлшемдерін анықтау бойынша сынақтар; - тік және шеру баспалдақтарының сатыларының беріктігін анықтау бойынша сынақтар; - ғимараттың немесе құрылыстың қабырғасына тік баспалдақтың Бекітілу беріктігін анықтау бойынша сынақтар; - шатыр қоршауының негізгі өлшемдерін тексеру; - өлшемдер мен пішіндердің шекті ауытқуларын тексеру; - құрылымдар мен олардың бекітпелерінің тұтастығын визуалды тексеру; - шатыр қоршауының дәнекерленген тігістерінің сапасын тексеру; - қорғаныс жабындарының сапасын тексеру; - бекіту арқалықтарын беріктікке сынау; - қоршауды беріктікке сынау. ҚР СТ 2218-2012 "құрылыс металл конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт сөндіру баспалдақтары және шатыр қоршаулары". Шатырдың қоршауының беріктігін анықтау бойынша жүктеме мөлшерін есептеу ҚР СТ 2218-2012 " құрылыс металл конструкциялары. Сыртқы стационарлық өрт сөндіру баспалдақтары және шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық шарттар "және ГОСТ Р 53254-2009" Өрт сөндіру техникасы. Өрт сөндіру және сыртқы стационарлық баспалдақтар. Шатыр қоршаулары. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері " Сынақтарды "металл конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" (ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 қаулысымен бекітілген), "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" (ҚР Үкіметінің 17-ші қаулысымен бекітілген) техникалық регламенттеріне сәйкес қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, тәуліктің күндізгі уақытында көзбен көру жағдайында жүргізу қажет 2010 ж. қараша № 1202), "сигналдық түстерге қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келетін ескерту қауіпсіздік белгілері орнатылды, (ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 29 тамыздағы № 803 қаулысымен бекітілген). Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде |