2-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отқа төзімді құраммен өңдеу арқылы сүректі қорғау жөніндегі қызметтер | Жалпы ауданы 1120 м2 шатырдың ағаш конструкцияларын отқа төзімді құраммен өңдеу арқылы сүректі қорғау жөніндегі қызметтер. 1. 20.02.2015 жылғы №123 "Энергетикалық кәсіпорындарға арналған өрт қауіпсіздігі қағидалары" 32-тармағының "ғимараттар мен құрылыстарды күтіп ұстау" тарауының талаптарына сәйкес шатырлы үй-жайлардың ағаш конструкциялары отқа төзімді құраммен өңделеді. 2. Сынақтар үшін ұсынылатын оттан қорғау құралдары ҚР СТ 1185 және ГОСТ 30333 талаптарына сәйкес болуы тиіс. Отқа төзімді өңдеу сапасы сынау кезінде қорғалған ағаш массасының жоғалуы 25% - дан аспайтындай болуы тиіс (п.7.30 СНиП РК 2.02.-05-2009), улы емес, иісі жоқ, әк немесе су эмульсиялық ерітінділерді қолдануға қатаң жол берілмейді. Отқа төзімді ерітіндіге малынған сүректі пайдалану кемінде 2 жыл кепілдік мерзімі болуы тиіс (отқа төзімді объектіні отқа төзімді өңдеу нәтижесінде алынған отқа төзімді жабындар өнім өндіруші белгілеген қызмет мерзімі ішінде отқа төзімді объектінің отқа төзімді тиімділігін сақтауы тиіс). Ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде бетті дайындауға, дайындау және жағу технологиясына, отқа төзімді құрам қабатының шығыны мен қалыңдығына қойылатын нормативтік құжаттардың талаптарын қатаң сақтау қажет. Ағаш конструкциялардың барлық беттері адам үшін зиянсыз, ұшпайтын, шаңсыз және саңырауқұлақ түзілімдерінің, ағашты бұзатын жәндіктер мен патогендік бактериялардың пайда болуына толық кепілдік беретін қосылыстармен антисептикалық болуы керек. 3. Оттан қорғау құрамдарын сақтау шарттарының НҚ (нормативтік құжаттар) талаптарына сәйкестігін, оттан қорғау құрамдарын (сіңдірулерін) жағу жөніндегі жұмыстарды жүргізуді оттан қорғау құралына арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асыру қажет. 4. Жаңа жүргізілген отқа төзімді өңдеу алаңын анықтау үшін отқа төзімді құрамға (ерітіндіге) түрлі-түсті бояғыш немесе бояғыш қосу қажет (егер отқа төзімді ерітінді түссіз болса), әйтпесе қызмет орындалған болып саналмайды. Отқа төзімді құрамның ерітіндісі Тапсырыс берушінің қатысуымен (судың үлкен пропорциясын болдырмау үшін және т.б.) пайдаланылатын отқа төзімді құралдың техникалық паспортында көрсетілген пропорцияларды сақтай отырып дайындалуы тиіс. Өңделген беттердің сапасы сіңдіру құрамдарымен Тапсырыс берушінің қалауы бойынша бірнеше жерде тексерілетін болады (пышақпен қалыңдығы 1 мм жоңқалар алынады, жақсы өңделген, сіңдірілген жоңқалар тұтанған кезде, отқа төзімді құрамның ерітіндісі Тапсырыс берушінің қатысуымен (судың үлкен пропорциясын болдырмау үшін және т. б.) пайдаланылатын отқа төзімді өнімнің техникалық паспортында көрсетілген пропорцияларды сақтай отырып дайындалуы керек, ашылмаған немесе мерзімі өткен (ашық сұйық канистрлер, оралмаған қаптар) оттан қорғау құралдарын қолдануға қатаң жол берілмейді. Өңделген беттердің сапасы сіңдірілген қосылыстармен Тапсырыс берушінің қалауы бойынша бірнеше жерде тексеріледі (пышақпен қалыңдығы 1 мм жоңқалар алынады, жақсы өңделген, сіңдірілген ағаш жоңқалары өртенген кезде жанбауы керек). Ағаш өртенген жағдайда отқа төзімді орау Тапсырыс берушінің талабы бойынша қосымша жүргізіледі. 5. Ағаш конструкцияларды оттан қорғау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.12.26 №1265 қаулысымен бекітілген "ағаш конструкциялардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінің талаптарын қатаң сақтау қажет. 6. Сатып алынатын қызметтерге кепілдік кезеңі Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне қол қойған сәттен бастап кемінде 24 айды құрауға тиіс. Қызмет көрсету орындары (объектілер бойынша): мектеп ғимараты (Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Досбол би ауылы, Ж. Қалекеев көшесі, 15 |

Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых услуг

| п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом | Услуги по предохранению древесины путем обработки огнезащитным составом деревянные конструкции крыши общей площадью - 1120 м2. 1. Согласно требованиям главы «Содержание зданий и сооружений» п.32 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» №123 от 20.02.2015 года деревянные конструкции чердачных помещений обрабатываются огнезащитным составом. 2. Представляемые для испытаний огнезащитные средства должны соответствовать требованиям СТ РК 1185 и ГОСТ 30333. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защищенной древесины при испытании не превышала 25% (п.7.30 СНиП РК 2.02.-05-2009), не токсичен, не имел запаха, применения известковых или водоэмульсионных растворов категорически не допускается. Эксплуатация древесины пропитанной огнезащитным раствором должна быть гарантийным сроком не менее 2 года (огнезащитные покрытия, полученные в результате огнезащитной обработки объекта огнезащиты, должны сохранять огнезащитную эффективность объекта огнезащиты в течение срока службы установленного производителем продукции). При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования нормативных документов к подготовке поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава. Все без исключения поверхности деревянных конструкций должны быть антисептированы составами, безвредными для человека, нелетучими, непылящими и обеспечивающими полную гарантию от появления грибковых образований, дереворазрушающих насекомых и болезнетворных бактерий. 3. Соответствие условий хранения огнезащитных составов требованиям НД (нормативных документов), проведение работ по нанесению огнезащитных составов (пропиток) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями технической документации на средство огнезащиты. 4. Для определения площади свежей проведенной огнезащитной обработки необходимо в огнезащитный состав (раствор) добавлять цветной колер или краситель (в случае если огнезащитный раствор бесцветный), в противном случае услуга не будет считаться исполненной. Раствор огнезащитного состава должна быть подготовлена в присутствии заказчика (во избежание большой пропорции воды и т.д.) с соблюдением пропорции указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного средства, распакованные или просроченные (открытые жидкие канистры, распакованные мешки) огнезащитные средства категорически к применению не допускаются. Качество обработанных поверхностей пропиточными составами будут проверяться в нескольких местах по усмотрению заказчика (ножом снимается стружка толщиной 1 мм, при поджигании стружка хорошо обработанной, пропитанной Раствор огнезащитного состава должна быть подготовлена в присутствии заказчика (во избежание большой пропорции воды и т.д.) с соблюдением пропорций указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного средства, распакованные или просроченные (открытые жидкие канистры, распакованные мешки) огнезащитные средства категорически к применению не допускаются. Качество обработанных поверхностей пропиточными составами будут проверяться в нескольких местах по усмотрению заказчика (ножом снимается стружка толщиной 1 мм, при поджигании стружка хорошо обработанной, пропитанной древесины не должна гореть). В случае возгорания древесины огнезащитная обработка будет проводиться дополнительно по требованию заказчика. 5. При проведении работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций необходимо строго соблюдать требования Технического регламента «Требования к безопасности деревянных конструкций» утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26.12.2008 года №1265. 6. Гарантийный период на закупаемые услуги должен составлять не менее 24 месяцев, с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ (оказанных услуг). Места оказания услуг (по объектам): Здание школы (Кызылординская область, Шиелийский район, село Досбол би, ул.Ж.Калекеева, 15 |