Приложение 2

Технические требования на обслуживанию пожарной сигнализации

1. Перечень работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации включает в себя:

- Профилактический внешний осмотр системы, удаление пыли, грязи, следов коррозии с поверхностей клемм и предохранителей раз в квартал.

- Проверка напряжения источника резервного и основного питания еженедельно.

- Проверка исправности предохранителей, надежность крепления клемм и проводов еженедельно.

- Проверка качества заземления раз в квартал.

- Проверка работоспособности системы путем имитации срабатывания еженедельно.

- Проверка работоспособности системы при отключении основного питания раз  в квартал.

- Измерение сопротивления изоляции еженедельно.

- Проверка программного обеспечения и настроек системы в целом еженедельно.