Сатып алынатын жұмыстар мен қызметтердің техникалық ерекшелігі

Мақсаты мен міндеті.

- автоматты өрт дабылы жүйелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;

- Тапсырыс берушінің объектісінде жабдықтарға қызмет көрсету;

- жабдыққа профилактикалық техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Жеткізушінің Міндеттері:

- автоматты өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсету;

- өрт сөндіру жүйелеріне қызмет көрсету тәулігіне 24 сағат, жеті күн

аптасына. Тапсырыс берушінің сигнализация қондырғыларын дұрыс пайдалануына техникалық бақылауды жүзеге асыру-тұрақты түрде жүзеге асырылады;

- өрт дабылының Автоматты қондырғыларына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша регламенттік жұмыстарды жүзеге асыру;

- жоспардан тыс қызмет көрсету (жоспарлы регламенттік жұмыстарды жүргізуді жоққа шығармайды) - қажеттілігіне қарай;

- ҚР өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес дабыл қондырғыларын пайдалану мәселелерінде Тапсырыс берушіге техникалық көмек көрсету (нұсқама жүргізу, нұсқаулық жасау және т. б.) - қажеттілігіне қарай;

- сигнализация қондырғыларының жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар беру-қажеттілігіне қарай.

- өрт дабылын ұстаудың белгіленген режимін сақтау бойынша Орындаушының ұсыныстары Тапсырыс беруші үшін міндетті болып табылады.

- өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік береді және Тапсырыс берушіге қызметтердің үздіксіз, сапалы және уақтылы көрсетілуіне кепілдік береді.

- шарт бойынша міндеттемелер тиісінше орындалмаған және қызметтер сапасыз немесе уақтылы ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіні барлық наразылықтар туралы жазбаша хабардар етеді.

Жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге қойылатын талаптар:

Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыс жүргізу кезінде, жұмысқа кіріспес бұрын, өнім беруші міндетті түрде талап етіледі:

-.Тапсырыс берушіге объектіге ықтимал бару күні мен уақытын көрсете отырып, объектілерде автоматты өрт сигнализациясына (бұдан әрі-АӨС) техникалық қызмет көрсету кестесін ұсыну (ауа райы және басқа да шарттар бойынша күні мен уақыты өзгерген кезде Тапсырыс берушіні хабардар ету);

- Келісу және Тапсырыс берушіден жұмыс жүргізуге рұқсат алу фактісі бойынша, сондай-ақ қызметкерлердің ұсынылған тізімі жұмысты орындауға кіріседі.

Өнім беруші Тапсырыс беруші филиалының әрбір объектісін баптау сәтінде жабдық үшін толық жауапты болады.

Өнім беруші Тапсырыс берушінің жабдығы үшін жауапты болады, осы жабдықты баптау кезінде оның жинақтауыштарын алып, баптағаннан кейін жабдықты жұмыс жағдайында ұстап тұру үшін, сондай-ақ аппараттық құралдарды шығарылған және ұсынылған техникалық жетілдіру үшін қажетті осы жабдыққа барлық талап етілетін жинақтауыштарды бере отырып, оларды тапсырыс берушіге беруге міндетті.

Өнім берушінің мамандары техникалық қолдауды орындау үшін Тапсырыс берушіге жөндеу аяқталғаннан кейін осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты түрде барады, әлеуетті проблемаларды анықтау үшін қызмет көрсетілетін жүйелердің ақауларын диагностикалауды, тексеруді орындайды, журналдарды жүргізеді, қажет болған кезде механикалық немесе электрондық компоненттермен проблемаларды шешеді.

Өртке қарсы жабдыққа техникалық қызмет көрсетуге қойылатын талаптар.

- Өнім беруші қызмет көрсететін қызметкердің Т. А. Ә., қызметтік құжаттың№, Тапсырыс берушінің объектісіне баратын күні мен уақытын көрсете отырып, АЖС сервистік қызмет көрсету бойынша орындалған жұмыстардың белгісі жүргізілетін АЖС техникалық (сервистік) қызмет көрсету жөніндегі журналды бастауға міндетті, ол бөлім басшысында жергілікті жерлерде сақталады;

- Өнім беруші объектіні қабылдау кезінде АСЖ жүйесін ақаусыздығы мәніне тексеруге, ал ақаулықтарды анықтаған жағдайда қысқа мерзімде жоюға міндетті, орындалған жұмыс АСЖ сервистік қызмет көрсету жөніндегі журналға енгізіледі, бұл ретте шығындарды (қосалқы бөлшектерді сатып алу және т.б.) өнім беруші өз бетінше жүргізеді. Қабылдау аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге әрбір объектіге жеке қабылдау актісін ұсыну, бұл Тапсырыс беруші үшін міндетті болып табылады;

- Жеткізуші жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті сервистік жұмыстарды жүзеге асырады.

- Өнім беруші ай сайын ағымдағы айдың 25-күніне дейін АСЖ жүйесіне сервистік қызмет көрсетуге және 3(үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу Веб-порталында орындалған жұмыстар актісін ұсынуға міндетті.

- Өнім беруші ай сайын өрт қауіпсіздігі жүйелеріне кешенді тексеру жүргізуге және апта сайын автоматты өрт дабылы жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге міндетті.

- Жеткізуші жабдықтың профилактикалық жұмыстарын сервистік жұмыстарды орындау регламентінде белгіленген мерзімге сәйкес жүргізуге міндетті.

- Өнім беруші жабдықты пайдалану бойынша тікелей орында, сондай-ақ телефон, факс, электрондық пошта және т. б. бойынша консультациялар мен ұсынымдар беруді қамтамасыз етеді.

Автоматты өрт дабылы жүйесіне апта сайынғы техникалық қызмет көрсету кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің тізбесі.

-механикалық зақымданулардың, коррозияның, ластанудың, бекіту беріктігінің және т. б. болмауына қондырғының құрамдас бөліктерін (қабылдау-бақылау құрылғысы (басқару терминалы), хабарлағыштарды, хабарлағыштарды, датчиктерді, сигнал беру шлейфін) сыртқы тексеру.

-ажыратқыштар мен ауыстырып қосқыштардың, датчиктердің жұмыс жағдайын ,Жарық индикациясының дұрыстығын, қабылдау-бақылау құрылғысында пломбалардың болуын бақылау.

- негізгі және резервті Қорек көздерін бақылау және жұмыс енгізуден резервті кіріске қоректің Автоматты қайта қосылуын тексеру

- жүйенің құрамдас бөліктерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру (басқару терминалы, детекторлар, шлейф параметрлерін өлшеу және т. б.)

- Жалпы жүйенің жұмысын профилактикалық тексеру (Бақылау тестілері).

- сигналдар түскен кезде бағдарламаны іске қосу үшін тестілеу.

Ықтимал проблемаларды анықтау үшін жеткізушінің мамандары келесілерді орындай алады:

кабельдерді, олардың қосылуын және қызмет көрсетілетін жабдықтың индикаторларын тексеру;

температура мен ылғалдылықты тексеріп, өндірушінің ұсыныстарымен салыстырыңыз;

жабдық өндірушісінің пікірінше, тұрақты жұмыс істеу және өнімділікті қамтамасыз ету үшін қажет микрокодтар мен микробағдарламалардың тиісті техникалық жетілдірулерін және модификаторларын орнатыңыз.

Жеткізушінің мамандары жабдықтың және іске қосу-реттеу жұмыстарының жай-күйі туралы есеп беруі тиіс.

Жөндеу, іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша аппараттық, сондай-ақ бағдарламалық бөлік бойынша жүргізілген жұмыстар бойынша есеп дайындауға міндетті.

Жоспарлы жұмыстарды орындай отырып, объектіге шығу айына кемінде 1 рет жүзеге асырылады (міндетті түрде). Барлық жұмыстар жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

1.	Қызмет көрсету орны:

2.	Теміртау қаласы, Победа көшесі 12

3.	Теміртау қаласы, Тищенко көшесі 5/1

4.	Теміртау қаласы, Чернышевский көшесі 110/1

5.	Теміртау қаласы, Казахстанская көшесі, 11

6.	 Теміртау қ., Тәуелсіздік бульвары 21

7.	Ақтау кенті 8а кварта 12

Техническая спецификация закупаемых услуг

Цель и задача.

- обеспечение бесперебойной работы систем автоматической пожарной сигнализации;

-обслуживание оборудования на объекте Заказчика;

- организация профилактического технического обслуживания оборудования.

Обязанности Поставщика:

- техническое  обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации;

- обслуживание  пожарных систем осуществляется 24 часа в сутки, семь дней в

неделю. Осуществление технического контроля за правильной эксплуатацией                     Заказчиком установок  сигнализации - осуществляется постоянно;

- осуществление регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации;

- проведение внепланового обслуживания (не исключает планового проведения регламентных работ) - по мере необходимости;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок сигнализации (проведение инструктажей, составление инструкций и т.д.) в соответствии с Правилами пожарной безопасности РК - по мере необходимости;

- выдачу рекомендаций по улучшению работы установок сигнализации- по мере необходимости.

- рекомендации Исполнителя по соблюдению установленного режима содержания пожарной сигнализации являются обязательными для Заказчика.

- поставщик гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с условиями Договора и гарантирует бесперебойное, качественное и своевременное оказание Услуг Заказчику.

- в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору и некачественного или несвоевременного  предоставления услуг Заказчик  письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях.

Требования к поставщику работ, услуг:

При проведении работ на объектах Заказчика, прежде чем приступать к работе, Поставщику в обязательном порядке требуется:

-.Предоставить Заказчику график технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) на объектах с указанием даты и время вероятного посещения объекта (при изменении даты и времени по погодным и др. условиям уведомить Заказчика);

-Согласовать и по факту полученного допуска на проведение работ от Заказчика, а также предоставленного списка сотрудников приступает к выполнению работ.

Поставщик несет полную ответственность за оборудование на момент наладки каждого объекта филиала ЗАКАЗЧИКА.

ПОСТАВЩИК несет ответственность за оборудование ЗАКАЗЧИКА, получив комплектующие данного оборудования на момент его настройки, после наладки обязан передать их заказчику предоставив все требуемые  комплектующие к данному оборудованию, необходимые для поддержания оборудования в рабочем состоянии, а также для выпущенных и рекомендуемых технических усовершенствований аппаратных средств.

Специалисты Поставщика для выполнения технической поддержки, регулярно посещают Заказчика по окончании наладки до окончания срока действия настоящего договора  выполняют диагностику, проверку, ведут журналы сбоев обслуживаемых систем для обнаружения потенциальных проблем, при необходимости решают проблемы с механическими или электронными компонентами.

Требования к техническому обслуживанию противопожарного оборудования.

-Поставщик обязан завести журнал по техническому (сервисному) обслуживанию АПС, где ведется отметка выполненных работ по сервисного обслуживания АПС с указанием Ф.И.О. обслуживающего работника, № служебного документа, даты и времени посещения объекта Заказчика, который хранится у руководителя отдела на местах;

-Поставщик при приеме объекта обязан обследовать  системы АПС на предмет исправности, а в случае  выявления неисправностей устранить  в кратчайшие сроки, выполненная работа вносится в журнал по сервисному обслуживанию АПС, при этом затраты (закуп запасных частей и т.д)  производиться Поставщиком самостоятельно. По завершению приемки предоставить Заказчику акт приема объекта на каждый объект отдельно, что для Заказчика является объязательным;

- Поставщик осуществляет необходимые сервисные работы для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

- Поставщик  обязан ежемесячно до 25 числа текущего месяца произвести сервисное обслуживание системы АПС и не позднее 3(трех) рабочих дней предоставить Заказчику  акт выполненных работ на Веб-портале государственных закупок.

-Поставщик обязан ежемесячно проводить комплексную проверку систем противопожарной безопасности и еженедельно техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации.

-  Поставщик обязан провести профилактические работы оборудования согласно срокам, установленных в регламенте выполнения сервисных работ.

- Поставщик обеспечивает предоставление консультаций и рекомендаций по эксплуатации оборудования, как непосредственно на месте, так и по телефону, факсу, электронной почте и др.

Перечень видов  работ выполняемых при еженедельном  техническом обслуживании  системы  автоматический пожарной сигнализации.

-внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного устройства (терминала управления), извещателей, оповещателей, датчиков ,шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности крепления и пр.

-контроль рабочего положения выключателей и переключателей, датчиков ,исправности световой индикации, наличия пломб на приемно-контрольном устройстве.

-контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

-проверка работоспособности составных частей системы (терминала управления, детекторов, измерения параметров шлейфа и т.д.)

-профилактические проверки работоспособности системы в целом (контрольные тесты).

-тестирование  программы   на сработку при поступлении сигналов.

Для обнаружения потенциальных проблем специалисты Поставщика имеют возможность также выполнять следующее:

проверять кабели, их подключение и индикаторы обслуживаемого оборудования;

проверять температуру и влажность и сравнивать с рекомендациями производителя;

устанавливать соответствующие технические усовершенствования и модификаторы микрокодов и прошивок, которые, по мнению производителя оборудования, необходимы для стабильной работы и обеспечения производительности.

Специалисты Поставщика должны представлять отчет о состоянии оборудования и пуско-наладочных  работ.

После завершения наладочных, пуско-наладочных работ, Поставщик обязан подготовить отчет по проведенным работам, как по аппаратной, так и по программной части, по требованию Заказчика.

Выезд на объект с выполнением плановых работ осуществляется не реже 1 раза в месяц (обязательно). Все работы выполняются за счет Поставщика.

- Место оказания услуги:

- г. Темиртау, улица Победы 12

- г. Темиртау, улица Тищенко 5/1

- г. Темиртау, улица Чернышевского 110/1

- г. Темиртау, улица Казахстанская 11

- г. Темиртау, бульвар Независимости 21