## Технического обслуживания ШРП

**Срок оказания услуг**: до 31 декабря 2025 года. Производить техническое обслуживание ежемесячно.

**Техническая спецификация по обслуживанию** газопотребляющих систем, установленных не жилом помещений (котельный)

Список технического обслуживания включает в себя:

1. Проверка (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонентов
2. Проверка (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию
3. Проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличие и целостность футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий
4. Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры бытового газового оборудования приборным методом или мыльным эмульсий
5. Проверку целостности и укомплектованности газового оборудования
6. Проверку работоспособности и смазку кранов установленных на газопроводах
7. Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом наличие притока воздуха для горения
8. Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования
9. Проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования ее наладку и регулировку
10. Очистку горелок от загрязнений регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования
11. Выявления необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования
12. Проверку наличия специальных табличек у газовых горелок приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования
13. Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту
14. Обслуживание шкафных регуляторных пунктов установок защиты газопроводов от коррозии
15. Обслуживание шкафа управления (ШГРП) счетчика узла учета
16. Обслуживание регулятора давления газа

Газдық шкафты реттеу орталығына қызымет көрсету

Шарт жасалған күннен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Ай сайын келіп техникалық қызмет көрсету қажет.

**Газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:**

1. Газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абонент карточкасына сәйкестігін тексеру (визуалды түрде);
2. Газ құбырларына және газ жабдығына еркін қол жеткізудің бар-жоғын тексеру (визуалды түрде);
3. Газ құбырларының боялу және бекітілу жай-күйін, ғимараттың сыртқы және ішкі конструкцичлары арқылы газ құбырлары тартылатын жерлерде футлярлардың барлығытмен тұтастығын тексеру;
4. Газ құбырларының және арматураның, тұрмыстық газ жабдықтарының герметикалық жалғанған жерлерін аспаптық әдіспен немесе сабынды эмульсиямен тексеру;
5. Газ жабдығының тұтастығы мен жарақталуын тексеру;
6. Газ құбырларында орнатылған крандардың жұмыс қабілеттігі мен майлануын тексеру;
7. Түтіндік және желдеткіш каналдардың тарту күшін, газ жабдығын түтіндік каналымен жалғастырушы құбырлардың жай-күйін, жану үшін ауа ағымының бар-жоғын тексеру;
8. Тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау;
9. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмыс қабілетілігін, оның жөнделгендігін және реттелгендігін тексеру;
10. Жанарғыны ластанудан тазалау, жабдықтың барлық жұмыс режимінде газдың жану процесін реттеу;
11. Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;
12. Газ жанарғысының, жабдықты жандырғанға дейін және одан кейін түтін тартқыштың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін түтіндікке жану өнімін бұратын аспаптардың қасында арнайы тақтайшалардың бар-жоғын тексеру;
13. Тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары жөнінде нұсқау беру;
14. Шкафтағы реттеуіш пункттеріне, газ құбырларын тоттанудан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған жағдайда)
15. Басқсру шкафына (ШГР) есепке алу торабының есептегішіне қызмет көрсету
16. Газ қысымын реттегішке қызмет көрсету