**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому** **обслуживанию и** **текущему ремонту** **оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения работников при пожаре.**

|  |
| --- |
| **1. Перечень и объемы товаров, работ, услуг** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ пункта плана закупок ТРУ** | **Краткое наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Место поставки** | **Срок поставки** | |  | *Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудований системы пожарной сигнализаций оповещения работников при пожаре (далее - услуги).* | услуг | 1 | КГУ «Общеобразовательная школа им.А.Жангелдина» образования по Мангистаускому району управления образования Мангистауская  области» | С момента заключения договора и до 31 декабря 2025 г. |   **ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА**   * 1. **Условия оказания услуг:** выполнение объема услуг осуществляется силами, материалами (средствами) **Исполнителя**, в соответствии с государственными стандартами и СНиП.   2. **Цель услуг:** Работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии системы автоматической пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения и системы оповещения работников при пожаре.   3. **Общие требования к оказанию услуг:** Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами выполнить услуги. Все оказываемые услуги производить с выполнением необходимых мероприятий по производственной безопасности. Ответственность за охрану труда, пожарную безопасность, безопасность при эксплуатации электроустановок во время проведения услуг возлагается на Исполнителя. Услуги производятся инструментом и персоналом Исполнителя. Транспортные расходы к месту оказания услуг несет Исполнитель.   4. **Исполнитель обязуется:** Осуществлять плановое техническое обслуживание в соответствии с требованиями. Результаты проведенных работ регистрируются в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики». |
| **2. Требования к потенциальным поставщикам** |
| 2.1. Исполнитель должен иметь опыт оказания аналогичных услуг не менее 5 лет;  2.2. Наличие в штате Исполнителя не менее 2 (двух) сертифицированных специалистов, обладающих необходимыми специальными знаниями для осуществления системы;  2.3. При обращении Заказчика давать консультации и проводить обучение правилами пользования действующими системами (проведение инструктажа, составление инструкций и выдаче рекомендаций по улучшению работы установки);  2.4. Обеспечить прибытие своих работников на объект в течение 1 (одного) часа после получения заявки. |
| 1. **Договорные требования** |
| **Требования к запрашиваемому товару и условия поставки товара:**   * 1. Требования по выполнению сопутствующих услуг: замена пришедших в негодность отдельных компонентов систем осуществляется из материалов и запасных частей, предоставляется **Исполнителем.**   Требование к результатам услуг: с момента заключения договора все работы должны выполняться в срок и в полном объеме в соответствии с условиями, изложенными в настоящем техническом задании, в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Исполнитель должен обеспечить стабильную работоспособность оборудования системы автоматической пожарной сигнализации, и системы оповещения работников при пожаре (далее – система) и своевременно сообщать Заказчику о выявленных неполадках и недочетах в работе оборудования. Исполнитель обязан обеспечить передачу сигналов системы в пожарную часть. Техническое обслуживание и регламентные работы проводятся ежемесячно с заключения договора по 31 декабря 2024 года. Устранение недостатков в работе системы производится Исполнителем в течении суток. Ответственность за работоспособность оборудований систем возлагается на Исполнителя. Исполнитель ведет журнал технического обслуживания и ремонта на объекте Ясли сад Балауса отдела образования по Мангистаускому району управления образования Мангистауская   * 1. области» и предоставление его Заказчику по первому требованию.   2. **Объём и описание выполняемых работ.**   Работы по обслуживанию системы производить согласно графику, представленному в таблице 1.  Таблица 1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Перечень работ**  **(оказания услуг)** | **Периодичность обслуживания** | | 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, запыленности и загрязнения, коррозии, прочности креплений и т.д. | ежемесячно | | 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | ежемесячно | | 3 | Контроль основного и резервного источников питания | ежемесячно | | 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, пульта, измерение параметров шлейфа сигнализации (сопротивление шлейфов) и блока питания и т.д. | ежемесячно | | 5 | Профилактические работы и проверка работоспособности системы методом имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной сигнализации с проверкой прохождения сигнала в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны | ежемесячно | | 6 | Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской службой пожарной охраны и с центром технического мониторинга, состоянием работоспособности пожарной сигнализации на объектах | ежемесячно | | 7 | Проверка работоспособности систем пожарной сигнализации и эвакуации при пожаре с составлением акта проверки работоспособности систем | ежемесячно | | 8 | Проверка внешним осмотром состояния монтажа кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно-восстановительными работами | ежемесячно |      * 1. **Ведомость объёмов работ**   Таблица 2   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№**  **п/п** | **Наименование оборудования тип, марка оборудования** | **Тип, марка оборудования** | **Количество, шт.** | | 1 | Замена извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М | шт | 20= | | 2 | Замена Гранит-24 | шт | 1 | | 3 | Замена Гранит-3 | шт | 2 | | 4 | Замена аккумулятор 7Ач 12в | шт | 6 | | 5 | Обслуживание табло выход | шт | 4 | | 6 | Обслуживание Гранит-8 | шт | 1 | |  |  |  |  | |