« Утверждаю »

Директор школы:                  Ильясова К

Техническая спецификация

на услуги технического обслуживания  трансформатора и генератора

на  2025 год

Заказчик:  КГУ « Общая средняя школа имени Б.Момышулы »

КГУ «Общей средней школы им.Б.Момышулы» в с.Асан

Курмангазинского   района, Атырауской области.

| 1.Вид (наименование проекта) | Техническое обслуживание трансформатора и генератора в средней школе им. Б.Момышулы |
| --- | --- |
| 2.Основание для реализации проекта | технического обслуживания трансформаторов – контроль текущего состояния оборудования, своевременное выявление неисправностей и их устранение, проведение регламентных операций по доливке масла, регулировке узлов, проведению измерений соответствующих характеристик. Перечисленные меры направлены на исключение аварийных ситуаций, в результате которых электрооборудование может выйти из строя., продолжить ранее установленные в соответствий с правилами предъявляемым к ним требованиям. |
| 3.Вид работ | Техническое обслуживание трансформаторТМ-400/10-0,4 кВа и генератора PCA POWER МодельPRD-55 |
| 4.Заказчик | КГУ «Общей средней школы им. Б.Момышулы» в с.Асан Курмангазинского района, Атырауской области |
| 5.Местоположение объекта | Атырауской область ,Курмангазинский район, село Асан, улица Т.Рысқұлов №17 |
| 6.Примерные данные | Трансформатор не входят в школных помещений |
| 7.Основные требования к проекту | Согласно задания осуществляется очистка трансформатора и его составных частей от пыли, грязи, масляных следов, смазка шарниров, доливание масла, регулировка приводных механизмов. основные требования заказчика школа им.Б. Момышұлы это , лицензий и все виды разрешения государственных органов отвечающих всем требованиям законодательства РК. Своевременная выполнение работ заказчика без каких либо причин ,кроме форс мажорных обстоятельств. |

Зам.директора по АХЧ Р. :                                     Серғазыұлы.Н

Выполнил:Серғазыұлы Н

## Состав техобслуживания трансформаторов

трансформаторТМ-400/10-0,4 кВа

Состав технического обслуживания трансформаторного оборудования предполагает периодическое выполнение следующих работ:

внешнего визуального осмотра;

проверки значимых технических характеристик;

дистанционного контроля температурных параметров;

проведения инструментальных измерений необходимых параметров;

анализа состояния материалов, в том числе – состава трансформаторного масла;

проверка целостности и надежности сварки, болтовых, заклепочных соединений, изолирующих элементов, заземлительного контура;

изменения значения сопротивления изоляционного покрытия;

контроля работоспособности автоматических выключающих устройств;

измерений в петле «фаза-ноль», токов короткого замыкания;

проверки срабатывания переключения на резервный источник энергии;

контроля автоматических систем, состояния здания, где расположено оборудование, наличия средств защиты.

В регламентные сроки нужно проводить испытание агрегатов, предусматривающее подачу нагрузки, превышающей номинальную, в порядке, установленном государственными нормативами.

Правила техники безопасности

Работы по обслуживанию трансформаторов входят в перечень производственных операций, связанных с повышенной опасностью. Поэтому соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности – обязательное условие, позволяющее защитить жизнь и здоровье работников, участвующих в проверке электрооборудования.

Действующие правила предусматривают исполнение следующих требований:

использование соответствующих средства индивидуальной защиты, в зависимости от характера выполняемых работ;

заблаговременной подготовки необходимых инструментов и приспособлений;

обесточивания проверяемой камеры, с применением предосторожностей, исключающих подачу напряжения на обслуживаемый объект.

К обслуживанию трансформаторных установок допускают обученный персонал, обладающий необходимыми группами допуска, в зависимости от характеристик оборудования.

Предусмотрено применение допускной системы, предполагающей оформление документов, закрепляющих ответственность лиц, выполняющих указанные работы.

При организации выполнения работ, внимательно осматривают инструменты и приспособления, чтобы убедиться в исправности инвентаря, соответствии установленным нормам безопасности.

После этого, через распределительный силовой щиток отключают подачу энергии на соответствующую камеру. Чтобы избежать несанкционированного включения, на рубильник подвешивают плакат с предупредительной надписью.

Затем разряжают конденсаторы выпрямителей, открывают в дверь в камеру и проверяют отсутствие напряжения низковольтными индикаторами на соответствующих выходах. Убедившись в безопасности, осматривают оборудование на предмет наличия внешних дефектов.

Техническое спецификация на сервисного обслуживания Дизель-   генераторных    установок

PCA POWER МодельPRD-55

Типовой регламент ежемесячного технического обслуживания ДГУ;

Исходные данные  на ДГУ (спецификация, место установки);

График проведения ТО, время реагирования по аварийным ситуациям;

Условия оплаты.

I. Требования к потенциальным поставщикам

Иметь действительные лицензии на проведение работ в требуемом перечне и объеме;

Иметь опыт проведения работ соответствующего профиля не менее 2-х лет, с предоставлением Актов выполненных работ за 2022г. и 2023г.;

Обеспечить наличие необходимых финансовых,  материальных и трудовых ресурсов,  иметь специалистов, обладающих профессиональной квалификацией для выполнения соответствующих работ и по требованию Заказчика представить все подтверждающие документы;

Услуги оказываются согласно действующим нормам и правилам, правилам по технике безопасности, а также с соблюдением мер по охране окружающей среды, пожарной безопасности и ведомственных инструктивных материалов.

II. Типовой регламент ежемесячного технического обслуживания   ДГУ

Общий осмотр оборудования

- Проверка функционирования, клапанов, задвижек систем воздушного охлаждения;

- Проверка наружного загрязнения – комплексная мойка 2 раза в год.

Двигатель

- Внешний осмотр двигателя;

- Проверка количества охлаждающей жидкости, при необходимости долить;

- Измерение плотности охлаждающей жидкости;

- Осмотр, очистка от загрязнений сот радиатора охлаждения двигателя;

- Проверка состояния и регулировка натяжения приводного ремня вентилятора;

- Проверка состояния и регулировка натяжения приводного ремня зарядного генератора;

- Проверка подключения проводов к зарядному генератору;

- Проверка уровня топлива в баке;

- Слив отстоя из топливного фильтра, прокачка топливной системы;

- Проверка работы топливной аппаратуры;

- Проверка уровня масла и его состояния в картере, при необходимости долить;

- Очистка воздушного фильтра и удаление загрязнений из пылесборника;

- Контроль состояния датчика загрязнения воздушного фильтра;

- Проверка состояния, закрепления и подключения к устройствам проводки двигателя;

- Проверка соединений топливной системы;

- Проверка состояния и соединений системы охлаждения;

- Проверка состояния и соединений выхлопной системы;

- Проверка состояния и работоспособность системы подогрева двигателя;

- Очистка наружного загрязнения двигателя.

Аккумулятор

- Проверка состояния АКБ, контроль уровня электролита (при необходимости долить воды);

- Контроль плотности электролита;

- Испытание АКБ нагрузочной вилкой;

- Проверка состояния клемм АКБ (при необходимости зачистка).

Силовая электрическая часть ДГУ

- Осмотр состояния силовых электрических кабелей, очистка от загрязнений;

- Осмотр изоляции силовых кабелей в местах крепления и ввода;

- Проверка состояния силовых шин, контактов, затяжки соединений;

- Проверка заземления, при необходимости восстановление требуемых параметров.

Панель управления

- Открыть панель управления и проверить закрепление жгутов проводов, клемм, приборов и устройств;

- Проверка прочности соединений и подключений всех проводов;

- Проверка целостности предохранителей, при необходимости замена;

- Проверка работоспособности блока заряда аккумулятора;

- Проверка работы индикаторов;

- Проверка контактов предохранителей;

- Тестирование предохранительных цепей;

- Проверка кнопки аварийной остановки;

- Проверка цепей управления;

- Проверка основных контакторов;

- Закрепление электрических соединений;

- Проверка функционирования измерительных приборов/жидкокристалической панели управления и их параметры;

- Проверка количества попыток пуска ДГУ: удачных/неудачных;

- Проверить блокировку работы ДГУ от кнопки "аварийная остановка" для блокировки запуска с АВР.

Панель переключения нагрузки АВР

- Проверка прочности соединений контрольных и управляющих цепей;

- Проверка прочности соединений силовых цепей (по согласованию с Заказчиком);

- Проверка и при необходимости настройка установленных параметров (по согласованию с Заказчиком);

- Осмотр состояния силовых электрических кабелей, очистка от загрязнений;

- Осмотр изоляции силовых кабелей в местах крепления и ввода;

- Проверка состояния силовых шин, контактов, затяжки соединений;

- Проверка установок режимов (верхний/нижний порог срабатывания);

- Тестирование автоматического переключения (по согласованию с Заказчиком).

Замена/доливка расходных материалов

Моторное масло, антифриз, фильтра: масляный, топливный, воздушный – стоимость замены расходных материалов входит в стоимость услуги.

График проведения ТО, время реагирования по аварийным ситуациям

| № п/п | Вид работ | Дата и время проведения работ, время реагирования по аварийным ситуациям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежемесячный регламент технического обслуживания ДГУ | С 01 по 10 число каждого месяца | Предварительное согласование времени прибытия на объект за 1 сутки с представителем Заказчика – обязательно. Все данные вносятся в Акт технического состояния ДГУ |
| 2 | Аварийный выезд | не более 50 минут | С момента поступления заявки от представителя Заказчика (в случае нарушения нормальной работы оборудования). На основании полученной с места, представителем Исполнителя информации, Исполнитель устраняет/предлагает решение по устранению аварии |
| 3 | Стандартный выезд | не более 8 часов | Исполнитель обязан консультировать (очно/удалённо) по вопросам эксплуатации оборудования |