Техническая спецификация

Наименование: Услуга противопожарная пропитка деревянных конструкций кровли  здания, сцена актового зала, библиотека

Краткая характеристика: Предоставить документы, потверждающие возможность применения огнезащитных составов на территории Республики Казахстан п.286 Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года №16 об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов».

Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы защишенной древесины при испытании не превышала 25%.

Раствор должен быть не таксичен, не имел запаха должен быть состав раствора на один кВ.м поверхностями 500 г раствора

Раствор огнезащитного состава должен быть приготовлен в присутствии заказчика с соблюдением пропорции указанных в техническом паспорте используемого огнезащитного состава.

Контроль качества работы: В соответствии с требованиями.

Руководство качество поверхности обработки пропиточными составами следует оценивать по горючести стружки, для этого с 1200 м2 огнезащищеннной поверхности древесины в нескольких местах (4-острым ножом снимается стружка толщиной не более 1мм. При поджигании стружки хорошо пропитанной стороны) пламенем спички она не должна гореть.

Срок выполнения работ: после подписания договора 15 календарных дней.

Условия поставки: Обязательное наличие сертифика, заключение о лабораторных исследованиях.

Срок оплаты: По акту выполненных работ

Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, связанные с выполнением работ.

Срок годности: 2 года.

Техникалық ерекшелігі

Атқарылатын қызмет: ғимараттың шатырындағы ағаштарға өртке қарсы ерітінді сіңіру,актовый залдың сценасы.кітапхана

Қысқаша сипаттамасы: «Объектілерді қорғауда өрт қауіпсіздігіне қойылатын талаптар»

Техникалық регламентін бекіту туралы ҚР аумағында 286 тармақ ҚР Үкіметінің 2009 жылғы №16 қаулысы негізінде өрттен қорғау мүмкіндіктерін растайтын құжаттар болуы тиіс.

Сынау кезінде өрттен қорғалып өңделу кездегі ағаштың массасы жоғалту мөлшері 25%-тең аспауы тиіс.

Ерітінді уытты болмауы тиіс, ешқандай иісі жоқ болуы тиіс, ерітіндінің құрамы бір шаршы метрге 500г ерітінді.

Оттан қорғау ерітіндісінің құрамы техникалық паспортыңдағы көрсетілген пропорция бойынша тапсырыс берушісінің қатысуымен дайындалуы тиіс. Жұмыс сапасын талаптарға сәйкес бақылау.

Сіңіру құрамының сапасы бағалауда жоңқаның жаңғыштық қасиетін басшылыққа алу керек, бұл үшін 1200 м2 отта қорғалған ағаш бетін бірнеше жерде (4-өткірпышақпен алынады жоңқа қалыңдығы 1 мм.өртеу кезінде жоңқа жақсы сіңірілген болса) ол жанбауы тиіс.

Жұмыстарды орындау мерзімі: келісім шартта қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн.

Жеткізу шарттары :зертханалық зерттеулер қорытындысынын міндетті сертификатының бар болуы тиіс.

Төлеу мерзімі: орындалған жұмыстар актісі бойынша

Әлеуетті өнім берушінің бағалау ұсынысына, жұмыстың орындалуындағы барлық шығындарды қосу керек.

Жарамдылық мерзімі: 2 жыл.