Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию приточной вентиляции | Общие требования: Раз в две недели: 1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций приточной установки; 2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току); 3. Контроль состояния и чистка (замена) воздушных фильтров; 4. Проверка электроприводов регулирующей и запорной арматуры; 5. Контроль и запись состояния автоматики и показаний КИПа; 6. Проверка виброизолирующих опор; 7. Обслуживание водяной помпы; 8. Контроль и замена приводных ремней; 9. Проверка состояния теплообменника: 10. Пайка радиаторов при возникновении разморожения теплообменника замена ( при возможности восстановления теплообменника); 11. Проверка выхода Температуры воздуха после теплообменника в коробе приточки; герметичность воздуховода без потерь. 12. Проверка работы приточной установки с расширенного пульта Раз в квартал: 1. Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений; 2. Контроль и отладка трехходового клапана водяного воздухоподогревателя; 3. Смазка подшипников приточной установки; 4. Проверка, при необходимости регулировка, выравненности ведущего шкива и шкивов вентилятора; 5. Проверка, при необходимости регулировка, параллельности валов двигателя и вентилятора; 6. Проверка и натяжение приводных ремней; 7. Проверка и центровка крыльчатки на валу; 9. Проверка правильность положения картера защиты ремней; 10. Проверка гибкости и прочности креплений Приточная система находится в подвале, Обогреваемая площадь 15848 кв м Местонахождение: г.Косшы ул. Лесная поляна квартал 2 строение 8 |

2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

| № р/н | Қызметтердің атауы | Техникалық ерекшелік, қызметтерге сипаттама |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ағындыжелдеткішкетехникалыққызметкөрсетубойынша қызметтер | Жалпыталаптар: Екі аптада бір рет: 1. Жабдықтың сыртқы сараптамасы, бекіткіштердің, қоршаулардың және жабдықтау блогының конструкцияларын тексеру; 2. Электрмен жабдықтауды фазалар бойынша тексеру (кернеудің теңгерімсіздігін тексеру, ток теңгерімсіздігін тексеру); 3. Ауа сүзгілерінің жағдайын бақылау және тазалау (ауыстыру); 4. Басқару және өшіру клапандарының электр жетектерін тексеру; 5. Автоматтандыру күйін және бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін бақылау және тіркеу; 6. Діріл оқшаулағыш тіректерді тексеру; 7. Су сорғышына қызмет көрсету; 8. Жетекші белдіктерді бақылау және ауыстыру; 9. Жылу алмастырғыштың жағдайын тексеру: 10. Жылу алмастырғышты жібіту кезінде радиаторларды дәнекерлеу; ауыстыру (мүмкіндігінше жылу алмастырғышты қалпына келтіру); 11. Қоректену қорабындағы жылу алмастырғыштан кейінгі шығыс ауа температурасын тексеру; ауа өткізгіштігінің шығынсыз өткізгіштігі. 12. Ауа өңдеу қондырғысының жұмысын кеңейтілген басқару пультінен тексеру Тоқсан сайын: 1. Жабдықтың қуат және басқару тізбектерінің күйін тексеру, қажет болған жағдайда бұрандалы қосылымдарды қатайту; 2. Су ауа қыздырғышының үш жақты клапанын бақылау және жөндеу; 3. Қоректендіру блогының подшипниктерін майлау; 4. Жетекші шкив пен желдеткіш шкивтердің реттелуін, қажет болған жағдайда реттелуін тексеріңіз; 5. Қозғалтқыш пен желдеткіш біліктерінің параллельдігін тексеру, қажет болған жағдайда реттеу; 6. Жетекші белдіктерді тексеру және керу; 7. Қалақты аспапты білікке тексеру және орталақтау; 8. Қалақты аспаптың шаңын алып тастау; 9. Белдік қорғанысының дұрыс орналасуын тексеру; 10. Бекіткіштердің иілгіштігі мен беріктігін тексеру Ағынды жүйесі жертөледе орналасқан, жылытылатын ауданы 15848 ш. м орналасқан Орналасқан жері: Қосшы қаласы, Лесная поляна квартал 2 строение 8 |