**Техническая спецификация закупаемых услуг**

* 1. **Общая часть**
  2. Услуги для обеспечения своевременного технического обслуживания, безопасной и безаварийной работы котельной по адресу: Мунайлинский район, с.Баскудук, ул Барыс-60
  3. Наименование межгосударственного стандарта на закупаемые услуги ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,950 до 1,385 МВт.
  4. **Требования к Поставщику**
  5. Поставщик должен ежемесячно оказывать услуги своими силами, средствами, на своем оборудовании, с использованием собственных расходных материалов, в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных Договором, настоящей технической спецификацией, и в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Снабжение запасными частями за счет Поставщика.
  6. При оказании услуг должно применяться оборудование, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического обслуживания котельных установок и руководствоваться правилами техники безопасности, пожарной безопасности.

1. **Перечень работ по техническому обслуживанию**

Полное техническое обслуживание котельной с котлами марки Buran Boiler ВВ1300кВт с горелками марки Ecoflam BLU2000 – 2шт. на газообразном топливе.

* Проверка работы котлов на соответствие с требованиями;
* Проверка срабатывания автоматики безопасности котлов;
* Техническое обслуживание и ремонт горелок (проверка состояния электродов поджига, состояния проводов и клемм согласно регламента);
* Внешний осмотр герметичности уплотнителей арматуры, насосов;
* Проверка работы пусковых и рабочих токов насосного оборудования;
* Проверка работы автоматической подпитки системы отопления;
* Проверка работы и опробование насосов, находящиеся в резерве;
* Проверка соответствия показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах. управления их фактическому положению;
* Проверка давления в расширительных баках;
* Внешний осмотр внутреннего контура защитного заземления и соединительных проводников заземления оборудования.
* Круглосуточная сервисная поддержка и обеспечить прибытия специалиста в течении 1-2 часов после поступления заявки проанализировать и принять все необходимые меры по устранению неполадки.

1. **Требование к потенциальному поставщику**

4.1. Документальное подтверждение Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности - Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем.

4.2. Наличие у поставщика не менее 2 квалифицированных сотрудников в сфере обслуживания котлов. Документальное подтверждение на специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы в сфере закупаемых работ/услуг и прошедших обучение (подтвердить документально копии сертификаты, удостоверения).

4.3 Документы подтверждающие прохождения работниками Исполнителя обучения и аттестации по вопросам промышленной и пожарной безопасности.

Срок оказания услуги: после заключения договора до 31 декабря 2025.

Оплата производится ежемесячно по акту выполненных работ.